## Lista de Serviços
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
Memória de Cálculo de Quantitativos: Canteiro e Bloco 4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM DO QUANTITATIVO
OBRA: | Conclusão dos Laboratórios Analíticos em Geociências – LGC (Bloco 4) e subestação de energia elétrica (Bloco 5)
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | Outubro de 2020
REF. INSUMOS: | SINAPI 08/2020; TCPO/PINI 08/2020; Informativo SBC 08/2020; SCO-RJ 08/2020; CPOS 07/2020; ORSE 06/2020; IOPES 02/2020
BDI NORMAL: | 26.93%
BDI DIFERENCIADO: | 20.93% | BDI conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM DO QUANTITATIVO
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
01.06.000 | PLANEJAMENTO E CONTROLE
ORSE INSUMO 12000 | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | UN | 56 | 4 x abatimento (4 a cada 8m3 de concreto = 1 caminhão)
ORSE INSUMO 4815 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | UN | 14 | Memorial de cálculos (1 a cada 8m3 de concreto = 1 caminhão)
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS
02.01.100 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.101 | ESCRITÓRIOS
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 18,00 | CFF
02.01.102 | DEPÓSITOS
93584U | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 28,80 | Prancha PE-CAN 02/02
02.01.104 | REFEITÓRIOS
93210U | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 38,40 | Prancha PE-CAN 02/02
02.01.105 | VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS
93212U | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 21,22 | Prancha PE-CAN 02/02
02.01.200 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.201 | ÁGUA
89357U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 117,34 | Quantitativo encaminhado pelo Eng. Guilherme via MS Teams
93214U | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 1,00 | Quantitativo encaminhado pelo Eng. Guilherme via MS Teams
02.01.202 | ENERGIA ELÉTRICA
91846U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75,60 | Quantitativo encaminhado pelo Eng. João Paulo via MS Teams
93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1,00 | Quantitativo encaminhado pelo Eng. João Paulo via MS Teams
ORSE INSUMO 3314 | Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 4.0 mm2, 450/750v | M | 75,60 | Quantitativo encaminhado pelo Eng. João Paulo via MS Teams
02.01.205 | ESGOTO
89848U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 32,90 | Quantitativo encaminhado pelo Eng. Guilherme via MS Teams
02.01.400 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
02.01.401 | TAPUMES
98459 MOD | Tapume com telha metálica, inclusive portão de pedestres, h=2,12m (2,02 de altura de fechamento + 10cm de espaçamento do chão) | M | 260,00 | Prancha PE-CAN 01/02
02.01.404 | PLACAS
ORSE 51 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | M2 | 18,65 | Caderno de especificações
02.01.405 | PORTÕES
ORSE 12759 MOD | Portão metálico para tapume, fechamento em telha metálica, comprimento 4,12m | UN | 1,00 | Prancha PE-CAN 01/02
02.02.000 | DEMOLIÇÃO
02.02.100 | DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL
02.02.111 | CONCRETO SIMPLES
97628U | DEMOLIÇÃO DA BANCADA DE CONCRETO NO BLOCO EXISTENTE | M3 | 0.51 | Memorial de cálculos
02.02.140 | VEDAÇÕES
97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.35 | Memorial de cálculos
97624U | DEMOLIÇÃO DE PISO ELEVADO NO BLOCO EXISTENTE | M3 | 0.14 | Memorial de cálculos
02.02.150 | PISOS
ORSE 3240 | Demolição do piso de concreto do canteiro antigo | M2 | 273,49 | Hatch e tabela na prancha PE-AR 01/22
02.02.300 | REMOÇÕES
97637U | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 171 | Memorial de cálculos
97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2,84 | Dimensões 1,35 x 2,10m
02.02.310 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
ORSE 11102 | Retirada de exaustor industrial eólico | UN | 4,00 | Conforme prancha PE-AR 02/22
02.02.330 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DEMOLIÇÃO
SCO-RJ TC 04.15.0100 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga | M3 | 19.46 | Memorial de cálculos
02.04.000 | TERRAPLENAGEM
02.04.100 | LIMPEZA E PREPARO DE ÁREA
02.04.101 | CAPINA E ROÇADO
98524U | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 1.066,35 | Hatch da prancha AR-PE 01/22
98525U | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 909,50 | Hatch da prancha AR-PE 01/22
02.04.102 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES
98526U | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2,00 | Prancha AR-PE 01/22
98529U | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2,00 | Prancha AR-PE 01/22
02.04.200 | CORTES
02.04.201 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
83336U | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 440,54 | Tabela do Projeto Executivo de Terraplanagem
02.04.400 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO
100977U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 847.05 | Memorial de cálculos
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 4.235,25 | DMT estimado em 5 km conforme Caderno de Especificações
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.01.000 | FUNDAÇÕES
03.01.100 | ESCAVAÇÃO DE VALAS
03.01.101 | MANUAL
96527U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 31.87 | Memorial de cálculos
03.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO
03.01.602 | PINTURA COM EMULSÃO BETUMINOSA
98557 MOD | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS | M2 | 442.75 | Memorial de cálculos
03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
CPOS 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | M2 | 7.6 | Memorial de cálculos
03.02.110 | PILARES
92430U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 5.13 | Memorial de cálculos
92720 MOD | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.24 | Memorial de cálculos
92759U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8,00 | Prancha PIL-EX-320
92762U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8,00 | Prancha PIL-EX-320
92763U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26,00 | Prancha PIL-EX-320
03.02.120 | VIGAS BALDRAME
96542U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 404,35 | Prancha FOR-EX-101
96543U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 294,00 | Pranchas VIG-EX-623, 624, 625 e 626
96544U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458,00 | Pranchas VIG-EX-623, 624, 625 e 626
96545U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 233,00 | Pranchas VIG-EX-623, 624, 625 e 626
96546U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 651,00 | Pranchas VIG-EX-623, 624, 625 e 626
96547U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 137,00 | Pranchas VIG-EX-623, 624, 625 e 626
96548U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 176,00 | Pranchas VIG-EX-624 e 626
96557 MOD | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 26,56 | Prancha FOR-EX-101
03.02.130 | LAJES
92521U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 24,71 | Prancha FOR-EX-10124,71
92769U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54,00 | Pranchas LAJ-EX-427, 428 e 429
92770U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17,00 | Prancha LAJ-EX-427
97094 MOD | CONCRETAGEM DE LAJE, FCK 40 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 2,62 | Prancha FOR-EX-101
03.02.135 | BANCADAS DE CONCRETO
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 59.32 | Memorial de cálculos
92418U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 90.46 | Memorial de cálculos
94967U | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4.16 | Memorial de cálculos
COMP. MONTADA 36 | Rodabancada em concreto, altura média de 21cm, espessura de 2cm, para bancadas tipo BC | M | 89.34 | Memorial de cálculos
03.02.300 | CONCRETO PRÉ-MOLDADO
03.02.330 | VIGAS
CPOS 15.05.520 MOD | Vigas em concreto armado pré-moldado 40MPa | M3 | 70.484 | Memorial de cálculos
03.02.340 | LAJES
CPOS 13.03.150 (Boletim 173) | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 20 cm, com capeamento de 5cm | M2 | 1300.17 | Memorial de cálculos
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.101 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE BARRO
72132U | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 58.1 | Memorial de cálculos
04.01.111 | DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS
89168U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 1287.31 | Memorial de cálculos
89977U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 347.34 | Memorial de cálculos
04.01.113 | DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
73937/1 MOD | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X41X41CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 | M2 | 97.52 | Memorial de cálculos
04.01.120 | DE DIVISÓRIA DE GRANITO
79627U | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 13.94 | Memorial de cálculos
04.01.121 | DE DIVISÓRIA DE GESSO
96358U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 222.22 | Memorial de cálculos
96359U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 28.56 | Memorial de cálculos
96372U | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | M2 | 250.78 | Quantidade total de drywall
04.01.130 | VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS
04.01.133 | MOLDADAS IN LOCO COM BLOCO CANALETA
93199U | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 137.75 | Memorial de cálculos
93205U | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 223.06 | Memorial de cálculos
04.01.144 | COM ESPUMA DE PU
93203U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 401.65 | Memorial de cálculos
04.01.220 | PORTA DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA
COMP. MONTADA 01 | Porta de abrir, 2 folhas, em alumínio anodizado, tipo veneziana, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças e parafusos, 122x140cm, fornecimento e instalação (PA1) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 02 | Porta de abrir, 1 folha, em alumínio anodizado, tipo veneziana, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças e parafusos, 80x210cm, fornecimento e instalação (PA2) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 02D | Porta de abrir, 1 folha, em alumínio anodizado, tipo veneziana, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças, parafusos e mola aérea, 80x210cm, fornecimento e instalação (PA2b) | UN | 4,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 03 | Porta de abrir, 1 folha, em alumínio anodizado, tipo veneziana, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças e parafusos, 90x210cm, fornecimento e instalação (PA3) | UN | 3,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 04 | Porta de abrir, 2 folhas, em alumínio anodizado, tipo veneziana, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças e parafusos, 160x210cm, fornecimento e instalação (PA4) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 04D | Porta de abrir, 2 folhas, em alumínio anodizado, tipo veneziana, com aplicação de brise, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças e parafusos, 160x210cm, fornecimento e instalação (PA5) | UN | 2 | Caderno de especificações
04.01.226 | CAIXILHO MÓVEL DE ALUMÍNIO EM CHAPA MACIÇA
COMP. MONTADA 05 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 3740x225cm (EA1) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 06 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 3740x225cm (EA2) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 07 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos para vidro, maxim-ar para vidro e com porta de abrir para vidros (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 705x320cm (EA3) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 08 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro, maxim-ar para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 2227x250cm (EA4a) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 09 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana e fixos para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 316x180cm (EA4b) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 10 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 180x180cm (EA4c) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 11 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 190x180cm (EA4d) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 12 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 705x370cm (EA5) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 13 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro, maxim-ar para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 2227x240cm (EA6a) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 14 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana e fixos para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 316x240cm (EA6b) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 15 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro, maxim-ar para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 180x240cm (EA6c) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 16 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro, maxim-ar para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 190x240cm (EA6d) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 17 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos para vidro inclinado a 5 graus (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 180x320cm (EA7) | UN | 2,00 | Caderno de especificações
04.01.230 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
COMP. MONTADA 18 | Porta de madeira compensada, de abrir, 2 folhas, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folhas da porta, dobradiças, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 160x210cm (PM1) | UN | 10,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 19 | Porta de madeira compensada, de abrir, 1 folha, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, dobradiças, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 80x210cm (PM2) | UN | 3,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 20 | Porta de madeira compensada, de abrir, 1 folha, para drywall, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, dobradiças, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 90x210cm (PM3) | UN | 17,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 21 | Porta de madeira compensada, de abrir, 1 folha, para drywall, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, dobradiças, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 90x210cm (PM3b) | UN | 2,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 22 | Porta de madeira compensada, de abrir, 1 folha, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, dobradiças, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 100x210cm (PM4) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 23 | Porta de madeira compensada, de correr, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, trilhos, roldanas, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 80x210cm (PM5) | UN | 2,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 24 | Porta de madeira compensada, de abrir, para box de sanitário, com revestimento lamiinado melamínico, conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, dobradiças para divisória de granito, tarjeta livre/ocupado, fornecimento e instalação, dimensões 80x170cm (PB1) | UN | 6,00 | Caderno de especificações
04.01.300 | VIDROS E PLÁSTICOS
04.01.305 | VIDRO LAMINADO
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | 199.2 | Memorial de cálculos
04.01.312 | ESPELHOS DE CRISTAL
74125/2U | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 2,56 | Tamanho 40x80cm, 2 em cada sanitário, feminino e masculino, em cada pavimento
85005 MOD | Espelho cristal 4mm 40x60, instalado com suporte para espelho inclinado PCD | UN | 2,00 | 1 em cada sanitário PCD
04.01.400 | COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
04.01.404 | TELHAS DE CHAPA ACRÍLICA
ORSE 12792 MOD | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato compacto, e = 6mm, em cobertura | M2 | 22.33 | Memorial de cálculos
04.01.407 | TELHAS DE CHAPA METÁLICA
94213 MOD | Telhamento com telha de aço e=0,65mm, conforme projeto e especificações, incluso içamento | M2 | 655,54 | Referência do memorial de cálculos do REVIT
04.01.413 | PEÇAS COMPLEMENTARES DE ALUMÍNIO
COMP. MONTADA 25 | Perfil arremate F de aluminio 6mm para cobertura de policarbonato, 2,07kg/m | M | 43,82 | 2,07 kg/m obtido de https://casadopolicarbonato.com/produto/perfil-arremate-f-de-aluminio-6mm/
COMP. MONTADA 26 | Perfil cantoneira de alumínio, abas desiguais, 50x38mm (2'' x 1 1/2''), 0,734 kg/m | M | 43,82 | 0,734 kg/m obtido de https://shockmetais.com.br/tabelas/aluminio/canto-des
04.01.415 | PEÇAS COMPLEMENTARES DE APOIO METÁLICAS
92580 MOD | Mão de obra, materiais complementares (parafusos) e transporte vertical para instalação de trama de aço para telhado para telha metálica | M2 | 655,54 | Área de projeção do telhado
COTAÇÃO 5 | Tubo industrial metalon quadrado 40 x 40 x 1,25 mm | M | 329,52 | Referência do memorial de cálculos do REVIT
ORSE INSUMO 13118 | Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 | KG | 66,61 | Referência do memorial de cálculos do REVIT
ORSE INSUMO 13120 | Perfil Aço, UDC Enrijecido 75 x 40 x 3,43(kg/m) - SAE 1008/1012 | KG | 1.728,45 | Referência do memorial de cálculos do REVIT
ORSE INSUMO 3663 | Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2 | M2 | 2,13 | Referência do memorial de cálculos do REVIT
04.01.510 | REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.511 | CIMENTADOS
72183U | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 241,26 | Memorial detalhado de revestimento de pisos
98680U | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 241,26 | Memorial detalhado de revestimento de pisos
04.01.515 | DE GRANITO
98671U | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | M2 | 75.78 | Memorial de cálculos
04.01.516 | DE GRANILITE
84191U | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 1.95 | Memorial de cálculos
04.01.521 | VINÍLICOS
CPOS 21.02.281 | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 1.116,15 | Memorial detalhado de revestimento de pisos
04.01.528 | CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE
87620U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 1.140,80 | Memorial detalhado de revestimento de pisos
87735U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 40,15 | Memorial detalhado de revestimento de pisos
94997U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 625,73 | Memorial detalhado de revestimento de pisos
96624U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 625,73 | Memorial detalhado de revestimento de pisos
97083U | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 625,73 | Memorial detalhado de revestimento de pisos
04.01.529 | PISO PODOTÁTIL
98670 MOD | Piso podotátil em ladrilho hidráulico, aplicado em ambientes internos | M2 | 6,50 | Medido em prancha, 104 placas 25x25
04.01.530 | REVESTIMENTO DE PAREDES
04.01.531 | CHAPISCO
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2988.3747 | Memorial detalhado de revestimento de paredes + Memorial de cálculos (cobertura)
87905U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 509.177 | Memorial detalhado de revestimento de paredes
04.01.532 | EMBOÇO
87531U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 237.2204 | Memorial detalhado de revestimento de paredes
87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 509.177 | Memorial detalhado de revestimento de paredes
89173U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 2690.8807 | Memorial detalhado de revestimento de paredes + Memorial de cálculos (cobertura)
04.01.534 | CERÂMICAS
87265U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 94.7436 | Memorial detalhado de revestimento de paredes
87267U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 120.41 | Memorial de cálculos
04.01.550 | REVESTIMENTOS DE FORRO
04.01.554 | GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO
96114U | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 37.36 | Memorial de cálculos
04.01.555 | GESSO EM PLACAS
01.REVE.FORR.022/01 MOD 2 | FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE DRYWALL COM PELÍCULA DE PVC, 625X625MM | M2 | 1045.06 | Memorial de cálculos
04.01.560 | PINTURAS
04.01.561 | MASSA CORRIDA
88482U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 37.36 | Mesmo quant. do forro autoportante acartonado
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3037.4125 | Memorial detalhado de revestimento de paredes
88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 37.36 | Mesmo quant. do forro autoportante acartonado
88495U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 406.998 | Memorial detalhado de revestimento de paredes
88497U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2121.2375 | Memorial detalhado de revestimento de paredes + Memorial de cálculos (parede com cerâmica até meia-altura)
04.01.564 | COM TINTA A BASE DE ESMALTE
100760U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 215.41 | Memorial de cálculos
04.01.565 | COM TINTA A BASE DE SILICONE
73978/1U | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PEÇAS DE GRANITO, UMA DEMAO | M2 | 126.14 | Memorial de cálculos
04.01.566 | COM TINTA A BASE DE LÁTEX
88486U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 37.36 | Mesmo quant. do forro autoportante acartonado
04.01.568 | COM TINTA EPÓXI
ORSE 4651 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi sobre bancadas de concreto | M2 | 90.46 | Mesma área de fôrmas das bancadas de concreto
04.01.569 | COM TINTA ACRÍLICA
88489 MOD | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS | M2 | 509.177 | Memorial detalhado de revestimento de paredes
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2528.2355 | Memorial detalhado de revestimento de paredes
04.01.576 | VERNIZES
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE, UMA DEMÃO | M2 | 2047.66 | 2.047,66
ORSE 4934 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico em estruturas de concreto aparente | M2 | 2047.66 | Mesmo quant. do selador sobre concreto aparente
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01.602 | ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE HIDRÓFUGO
98555U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 40.15 | Memorial detalhado de revestimento de pisos
04.01.604 | ELASTÔMEROS SINTÉTICOS EM SOLUÇÃO
87735U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 115.5 | Memorial de cálculos
98552 MOD | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. | M2 | 115.5 | Mesmo quantitativo da regularização
04.01.700 | ACABAMENTOS E ARREMATES
04.01.701 | RODAPÉS
98685U | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | M | 67.88 | Memorial de cálculos
CPOS 21.10.071 MOD | Rodapé flexível para piso vinílico, em PVC, com espessura de 2mm e altura de 7,5cm | M | 794.17 | Memorial de cálculos
04.01.702 | SOLEIRAS
98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 5,58 | Medido na prancha de piso
04.01.703 | PEITORIS
CPOS 19.01.062 | Peitoril em granito, espessura de 2cm e largura até 20cm, acabamento polido | M | 136.66 | Memorial de cálculos
04.01.705 | CANTONEIRAS
ORSE 9716 | Cantoneira aluminio 1" x 1" para arremates em revestimentos cerâmicos | M | 76.14 | Memorial de cálculos
04.01.706 | RUFOS
94231U | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 84,12 | Referência do memorial de cálculos do REVIT
SCO-RJ CI 04.40.0250 | Cumeeira em alumínio com acabamento em verniz em 1 face e pintada em outra, trapezoidal ou ondulada, fornecimento e colocação | M | 33,14 | Referência do memorial de cálculos do REVIT
04.01.710 | ACABAMENTOS PARA FORRO
96121U | ACABAMENTOS PARA FORRO (TABICA) | M | 983,52 | Memorial de cálculos
04.01.800 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
04.01.801 | CORRIMÃO
01.ESQV.CORR.022/01 MOD | Corrimão duplo em aço galvanizado, fixado em parede ou em guarda-corpo, inclusive pintura | M | 42,00 | Memorial de cálculos
04.01.802 | BRISES
COTAÇÃO 6 | Fornecimento de brise de alumínio,cor bege duna (ref. R85c), modelo colmeia, mal de 100mm, fabricante Refax ou similar | M2 | 527.69 | Memorial de cálculos
COTAÇÃO 7 | Fornecimento de brise de alumínio, cor branca, modelo linear LC 100 60º, fabricante Refax ou similar | M2 | 22.32 | Memorial de cálculos
SBC 112690 MOD | Mão de obra para instalação de brise metálico em fachada | M2 | 550.01 | Total de brises
04.01.803 | GUARDA-CORPO
99841 MOD 1 | Guarda-corpo reto com fechamento em tela quadriculada ondulada, montantes em barras chatas de aço galvanizado, exceto corrimãos, inclusive pintura, conforme projeto (GC1, GC6, GC7, GC8, GC9 e Patamar Escada 2) | M | 12.79 | Memorial de cálculos
99841 MOD 2 | Guarda-corpo com trechos inclinado e reto, com fechamento em tela quadriculada ondulada, montantes em barras chatas de aço galvanizado, exceto corrimãos, inclusive pintura, conforme projeto (GC2 e GC5) | M | 15.9 | Memorial de cálculos
99841 MOD 3 | Guarda-corpo inclinado com fechamento em tela quadriculada ondulada, montantes em barras chatas de aço galvanizado, exceto corrimãos, inclusive pintura, conforme projeto (GC3 e GC4) | M | 12.75 | Memorial de cálculos
04.01.804 | ALÇAPÕES
CPOS 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 0,60 | Caderno de especificações: 70x85cm
04.01.808 | BANCADAS
COMP. MONTADA 27 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mão-francesa, conforme projeto, dimensões 174x57cm (BG1) | UN | 2,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 28 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mão-francesa, conforme projeto, dimensões 174x57cm (BG2) | UN | 2,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 29 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, conforme projeto, dimensões 99x17cm (BG3) | UN | 4,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 30 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, conforme projeto, dimensões 99x17cm (BG4) | UN | 4,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 31 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 178x80cm (BG5) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 32 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 208x80cm (BG6) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 33 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 320x80cm (BG7) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 34 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 240x80cm (BG8) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
COMP. MONTADA 35 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 240x80cm (BG9) | UN | 1,00 | Caderno de especificações
04.01.811 | LOUÇAS E METAIS DE SANITÁRIOS
100858U | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | Memorial de cálculos
86877U | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | Mesma quantidade de cubas
86881U | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | Mesma quantidade de cubas
86886U | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | Mesma quantidade de cubas
86901U | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | Memorial de cálculos
86903U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | Memorial de cálculos
86914U | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | Memorial de cálculos
95470U | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 | Memorial de cálculos
95472U | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | Memorial de cálculos
CPOS 43.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | UN | 2 | Mesma quantidade de lavatórios para banheiro PCD
ORSE 3692 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | UN | 8 | Mesma quantidade de lavatórios convencionais
04.01.812 | ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS
100849 MOD | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | Mesma quantidade de bacias PCD
100849U | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | Mesma quantidade de bacias convencionais
100867U | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 1 em cada sanitário PCD
100868U | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 2 em cada sanitário masculino + 2 em cada sanitário PCD
95547U | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | Um em cada sanitário (comum ou PCD)
ORSE 12128 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | CJ | 2,00 | 1 conjunto em cada sanitário PCD
ORSE 12208 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | UN | 6,00 | Um em cada sanitário (comum ou PCD)
ORSE 12511 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | UN | 8,00 | Mesma quantidade de bacias (comuns + PCD)
ORSE 2037 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar | UN | 10,00 | Mesma quantidade de bacias + mictórios (comuns + PCD)
04.01.870 | DE LABORATÓRIOS
86881U | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,00 | Em todas as bancadas de laboratório com pia
ORSE 7227 MOD | Cuba de aço inox, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada | UN | 5,00 | Nas bancadas de granito para laboratório
ORSE 9700 | Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1167 C50, modelo Prata, Deca ou similar | UN | 5,00 | Nas bancadas de granito para laboratório
ORSE 9702 | Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar | UN | 9,00 | Nas bancadas de concreto para laboratório
04.02.000 | COMUNICAÇÃO VISUAL
04.02.103 | PLACAS ADESIVAS
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 36,00 | Placas 12, 13, 16 e 17A
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 21,00 | Placas 23 e 25
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5,00 | Placas 19A e 4
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 14,00 | Placas 17b, 17c, 17e e 17f
ORSE 11621 | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar | M | 6,72 | 7 cm em cada degrau, de cada lado
ORSE INSUMO 9475 | Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo | M2 | 0,18 | 13 unidades 20x7cm
SBC 202338 | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm CORRIMAO | UN | 16,00 | Uma em cada lado da escada, na entrada e no fim dos lances (até cada patamar)
04.04.000 | PAISAGISMO
04.04.300 | VEGETAÇÃO
98504 MOD | Plantio de grama esmeralda em placas | M2 | 909,50 | Conforme prancha PE-AR 01/22
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.02.000 | LIMPEZA DE OBRAS
ORSE 2450 | Limpeza geral | M2 | 1.819,00 | Soma das áreas construídas do edifício principal e subestação
09.03.000 | LIGAÇÕES DEFINITIVAS
COTAÇÃO 10 | Ligação definitiva conforme tabela da CAESB | UN | 1,00 | -
09.04.000 | COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)
ORSE 10832 MOD 1 | Projeto As-Built de Arquitetura (Edifício Principal) | M2 | 1.666,00 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
ORSE 10832 MOD 10 | Projeto As-Built de PCI (Edifício Principal) | M2 | 1.666,00 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
ORSE 10832 MOD 11 | Projeto As-Built de Arquitetura (Subestação) | M2 | 153,00 | Projeção da subestação
ORSE 10832 MOD 12 | Projeto As-Built de Estruturas (Subestação) | M2 | 153,00 | Projeção da subestação
ORSE 10832 MOD 13 | Projeto As-Built de Instalações Elétricas (Subestação) | M2 | 153,00 | Projeção da subestação
ORSE 10832 MOD 2 | Projeto As-Built de Estruturas (Edifício Principal) | M2 | 1.666,00 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
ORSE 10832 MOD 3 | Projeto As-Built de Água Fria (Edifício Principal) | M2 | 1.666,00 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
ORSE 10832 MOD 4 | Projeto As-Built de Esgoto (Edifício Principal) | M2 | 1.666,00 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
ORSE 10832 MOD 5 | Projeto As-Built de Águas Pluviais (Edifício Principal) | M2 | 1.666,00 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
ORSE 10832 MOD 6 | Projeto As-Built de Ar-condicionado (Edifício Principal) | M2 | 1.666,00 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
ORSE 10832 MOD 7 | Projeto As-Built de Cabeamento Estruturado (Edifício Principal) | M2 | 1.666,00 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
ORSE 10832 MOD 8 | Projeto As-Built de Instalações Elétricas (Edifício Principal) | M2 | 1.666,00 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
ORSE 10832 MOD 9 | Projeto As-Built de SPDA (Edifício Principal) | M2 | 1.666,00 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.01.000 | PESSOAL
| ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 840 | 4h por dia, nos meses 3, 4, 5 e 6; 2h por dia, do mês 7 até o fim da obra; 21 dias úteis por mês
| ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 252 | 4h por dia, nos 3 meses de instalação, 21 dias úteis por mês
| VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8424 | Memorial de cálculos
| ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 15 | A partir do mês 4
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 18 | Memorial de cálculos
| MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 18 | Memorial de cálculos
10.03.000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 177.75 | 3 meses, área de tela conforme calculado em memorial
97062U | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 59.25 | Memorial de cálculos

## Ed. Principal (hidden)
Cód | Serviço | Quant | Unid | Fonte
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
01.06.000 | PLANEJAMENTO E CONTROLE
01.06.100 | Ensaios de recebimento de concreto
01.06.101 | Abatimento de tronco de cone | 14 | unidade | Memorial de cálculos (1 a cada 8m3 de concreto = 1 caminhão)
01.06.102 | Rompimento de corpo de prova | 56 | unidade | 4 x abatimento (4 a cada 8m3 de concreto = 1 caminhão)
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.02.000 | DEMOLIÇÕES
02.02.100 | Demolição convencional
02.02.111.01 | Demolição da bancada de concreto da fachada que vai ser demolida | 0.51 | m3 | Memorial de cálculos
02.02.140.01 | Demolição da alvenaria da fachada que vai fazer a ligação + alv da porta interna | 1.35 | m3 | Memorial de cálculos
02.02.140.02 | Demolição do piso elevado (alvenaria maciça?) | 0.14 | m3 | Memorial de cálculos
02.02.150.01 | Demolição do piso de concreto do canteiro antigo | 273.49 | m2 | Hatch e tabela na prancha PE-AR 01/22
02.02.300 | Remoções
02.02.301 | Tapume antigo | 171 | m2 | Memorial de cálculos
02.02.302 | Porta de alumínio existente | 2.835 | m2 | 1,35*2,10
02.02.303 | Capela / exaustores | 4 | unidades
02.02.330 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais
| Volume de entulho | 19.46 | m3 | Memorial de cálculos
02.04.000 | TERRAPLANAGEM
02.04.100 | Limpeza e preparo da área
| Limpeza manual | 1066.35 | m2 | Hatch da prancha AR-PE 01/22
| Limpeza mecanizada | 909.5 | m2 | Hatch da prancha AR-PE 01/22
02.04.200 | Cortes
| Volume de corte | 440.54 | m3 | Tabela da prancha de terraplanagem
02.04.300 | Aterro compactado
| Compactação para execução de radier | 924 | m2 | Projeção do prédio + projeção da subestação
02.04.400 | Transporte
| Volume de solo para transporte | 847.05 | m3 | Memorial de cálculos
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.01.000 | FUNDAÇÕES
03.01.600 | Impermeabilização
| Blocos aparentes + baldrames novas | 442.75 | m2 | Memorial de cálculos
03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
03.02.001 | Escovação das armaduras | 7.6 | m2 | Memorial de cálculos
03.02.110 | Pilares
03.02.111 | Forma em compensado de 12 a 14mm | 5.13 | m2 | Memorial de cálculos
03.02.112.01 | Armadura CA-60 5mm | 8 | kg | Prancha PIL-EX-320
03.02.112.02 | Armadura CA-50 10mm | 8 | kg | Prancha PIL-EX-320
03.02.112.03 | Armadura CA-50 12,5mm | 26 | kg | Prancha PIL-EX-320
03.02.113 | Concreto | 0.24 | m3 | Memorial de cálculos
03.02.120 | Vigas Baldrame
03.02.121 | Forma em compensado de 12 a 14mm | 404.35 | m2 | Prancha FOR-EX-101
03.02.122.01 | Armadura CA-60 5mm | 294 | kg | Pranchas VIG-EX-623, 624, 625 e 626
03.02.122.02 | Armadura CA-50 6,3mm | 458 | kg | Pranchas VIG-EX-623, 624, 625 e 626
03.02.122.03 | Armadura CA-50 8mm | 233 | kg | Pranchas VIG-EX-623, 624, 625 e 626
03.02.122.04 | Armadura CA-50 10mm | 651 | kg | Pranchas VIG-EX-623, 624, 625 e 626
03.02.122.05 | Armadura CA-50 12,5mm | 137 | kg | Pranchas VIG-EX-623, 624, 625 e 626
03.02.122.06 | Armadura CA-50 16mm | 176 | kg | Pranchas VIG-EX-624 e 626
03.02.123 | Concreto | 26.56 | m3 | Prancha FOR-EX-101
03.02.130 | Lajes
03.02.131 | Forma em compensado de 12 a 14mm | 24.71 | m2 | Prancha FOR-EX-101
03.02.132.01 | Armadura CA-50 6,3mm | 54 | kg | Pranchas LAJ-EX-427, 428 e 429
03.02.132.02 | Armadura CA-50 8mm | 17 | kg | Prancha LAJ-EX-427
03.02.133 | Concreto | 2.62 | m3 | Prancha FOR-EX-101
03.02.135 | Bancadas de concreto
03.02.136 | Formas das bancadas de concreto | 90.46 | m2 | Memorial de cálculos
03.02.137 | Armadura das bancadas de concreto | 59.32 | m2 | Memorial de cálculos
03.02.138 | Concreto das bancadas de concreto | 4.16 | m3 | Memorial de cálculos
03.02.139 | Rodabancada das bancadas de concreto | 89.34 | m | Memorial de cálculos
03.02.300 | Concreto Pré-Moldado
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.100 | Paredes
04.01.101 | Alvenaria em tijolo de barro maciço, meia-vez (esp. 15cm) - alvenarias das calhas de cobertura + suporte das bancadas de concreto | 58.1 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.111.01 | Alvenaria de vedação de 9 cm | 1287.31 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.111.02 | Alvenaria de vedação de 14 cm | 347.34 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.113 | Cobogós | 97.52 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.120 | Divisória de granito 3cm (sanitários) | 13.94 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.121.01 | Drywall sem vãos | 222.22 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.121.02 | Drywall com vãos | 28.56 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.121.03 | Lã de rocha no drywall | 250.78 | m2 | Mesma quantidade de drywall
04.01.130 | Vergas, contravergas e cintas
04.01.133.01 | Cinta de amarração c/bloco canaleta (na altura das vergas) | 223.06 | m | Memorial de cálculos
04.01.133.02 | Contraverga pré-moldada | 137.75 | m | Memorial de cálculos
04.01.140 | Encunhamento
04.01.141 | Encunhamento de argamassa com bisnaga | 401.65 | m | Memorial de cálculos
04.01.200 | Esquadrias
| PA1 | 1 | unidade | Caderno de especificações
| PA2 | 1 | unidade | Caderno de especificações
| PA2b | 4 | unidade | Caderno de especificações
| PA3 | 3 | unidade | Caderno de especificações
| PA4 | 1 | unidade | Caderno de especificações
| PA5 | 2 | unidade | Caderno de especificações
| EA1 | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA2 | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA3 | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA4a | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA4b | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA4c | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA4d | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA5 | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA6a | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA6b | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA6c | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA6d | 1 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| EA7 | 2 | unidade | Quantitativo do Caderno de Especificações. Composição montada com base na mão de obra, silicone e parafusos de 100674/SINAPI
| PM1 | 10 | unidade | Composição montada com base na mão de obra e materiais de instalação de 90790 ou 100675 (dependendo da dimensão), trocando apenas o insumo da porta para 91011 (ou adaptações deste, conforme a dimensão da porta)
| PM2 | 3 | unidade | Composição montada com base na mão de obra e materiais de instalação de 90790 ou 100675 (dependendo da dimensão), trocando apenas o insumo da porta para 91011 (ou adaptações deste, conforme a dimensão da porta)
| PM3 | 17 | unidade | Composição montada com base na mão de obra e materiais de instalação de 90790 ou 100675 (dependendo da dimensão), trocando apenas o insumo da porta para 91011 (ou adaptações deste, conforme a dimensão da porta)
| PM3b | 2 | unidade | Composição montada com base na mão de obra e materiais de instalação de 90790 ou 100675 (dependendo da dimensão), trocando apenas o insumo da porta para 91011 (ou adaptações deste, conforme a dimensão da porta)
| PM4 | 1 | unidade | Composição montada com base na mão de obra e materiais de instalação de 90790 ou 100675 (dependendo da dimensão), trocando apenas o insumo da porta para 91011 (ou adaptações deste, conforme a dimensão da porta)
| PM5 | 2 | unidade | Composição montada com base na composiçao ORSE 8258
04.02.300 | Vidros e plásticos
04.02.305.01 | Vidro laminado 6mm (EA1 a EA7) | 199.2 | m2 | Memorial de cálculos
| Espelho cristal 4mm colado sobre cerâmica | 2.56 | m2 | Tamanho 40x80cm, 2 em cada sanitário, feminino e masculino, em cada pavimento
| Espelho cristal 43x60cm instalado com inclinação no sanitário PCD | 2 | unidades | 1 em cada sanitário
04.01.400 | Cobertura e fechamento lateral
04.01.404 | Telha policarbonato | 22.33 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.407 | Telha de chapa metálica | 655.54 | m2 | Referência do projeto Revit
04.01.413 | Peças complementares de alumínio
04.01.413.01 | Perfil F de alumínio para suporte de cobertura de policarbonato | 43.82 | m | 2,07 kg/m obtido de https://casadopolicarbonato.com/produto/perfil-arremate-f-de-aluminio-6mm/
04.01.413.02 | Cantoneira de alumínio abas desiguais, 50x38mm (2" x 1 1/2") | 43.82 | m | 0,734 kg/m obtido de https://shockmetais.com.br/tabelas/aluminio/canto-des
04.01.510 | Revestimentos de pisos
04.01.515 | Piso em granito | 75.78 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.516 | Recomposição da granitina | 1.95 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.529 | Piso podotátil | 6.5 | m2 | Medido em prancha, 104 placas 25x25
04.01.530 | Revestimentos de paredes
04.01.531.01 | Chapisco interno | 2988.3747 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes + Memorial de cálculos (cobertura) | 87879
04.01.531.02 | Chapisco para fachadas com vãos | 509.177 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes | 87531
04.01.532.01 | Massa única para fachadas com vãos | 509.177 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes | 87905
04.01.532.02 | Massa única interna | 2690.8807 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes + Memorial de cálculos (cobertura e parte pintada da parede de cerâmica) | 88489
04.01.532.03 | Emboço para cerâmica | 237.2204 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes | 87531
04.01.534.01 | Cerâmica meia-altura | 120.41 | m2 | Memorial de cálculos | 87267
04.01.534.02 | Cerâmica altura inteira | 94.7436 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes | 88485
04.01.550 | Revestimentos de forros
04.01.554 | Forro autoportante acartonado | 37.36 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.555 | Forro removível acartonado | 1045.06 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.560 | Pinturas
04.01.561.01 | Massa corrida 1 demão em paredes (drywalls) | 406.998 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes | 88495
04.01.561.02 | Massa corrida 2 demãos em paredes (alvenarias pintadas) | 2121.2375 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes + Memorial de cálculos (parede com cerâmica até meia-altura) | 88497
04.01.561.03 | Massa corrida 1 demão em teto (forro fixo de drywall) | 37.36 | m2 | Mesmo quant. de 04.01.554 | 88494
04.01.561.04 | Selador em paredes 1 demão | 3037.4125 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes | 88485
04.01.561.05 | Selador em teto 1 demão | 37.36 | m2 | Mesmo quant. de 04.01.554 | 88482
04.01.564 | Pintura esmalte (2 demãos) com proteção em zarcão | 215.41 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.565 | Pintura com silicone sobre peças de granito | 126.14 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.566 | Pintura látex PVA em teto, 2 demãos | 37.36 | m2 | Mesmo quant. de 04.01.554 | 88486
04.01.568 | Pintura com tinta epóxi sobre bancadas de concreto | 90.46 | m2 | Mesmo quant. de 03.02.136
04.01.569.01 | Pintura acrílica em paredes, 2 demãos | 2528.2355 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes | 88489
04.01.569.02 | Pintura acrílica em paredes, 3 demãos | 509.177 | m2 | Memorial de cálculos de revestimento de paredes | CM
04.01.576 | Verniz e selador sobre concreto pré-moldado | 2047.66 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.600 | Impermeabilizações
04.01.601.01 | Camada de regularização | 115.5 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.601.02 | Impermeabilização em poliuréia | 115.5 | m2 | Mesmo quantitativo da regularização
04.01.700 | Acabamentos e arremates
04.01.701.01 | Rodapé de granito h=10cm, e=2cm | 67.88 | m | Memorial de cálculos
04.01.701.02 | Rodapé plano para piso vinílico, h=7,5cm | 794.17 | m | Memorial de cálculos
04.01.702.01 | Soleira de granito cinza andorinha, 15cm, e=2cm | 5.58 | m | Medido na prancha de piso
04.01.703 | Peitoril de granito cinza andorinha, e=2cm | 136.66 | m | Memorial de cálculos
04.01.705 | Cantoneira de acabamento de cerâmica | 76.14 | m | Memorial de cálculos
04.01.710 | Tabica metálica para forro de gesso | 983.52 | m | Memorial de cálculos
04.01.800 | Equipamentos e acessórios
| Brise de alumínio,cor bege duna (ref. R85c), modelo colmeia, mal de 100mm, fabricante Refax ou similar | 527.69 | m2 | Memorial de cálculos
| Brise de alumínio, cor branca, modelo linear LC 100 60º, fabricante Refax ou similar | 22.32 | m2 | Memorial de cálculos
Aux | Guarda-corpo GC1 - quantitativo de pintura (total) | 6.61 | m2 | 2,703 m de comprimento, 1 unidade
Aux | Guarda-corpo GC2 - quantitativo de pintura (total) | 10.48 | m2 | 5,30 m de comprimento, 3 unidades
Aux | Guarda-corpo GC3 - quantitativo de pintura (total) | 8.14 | m2 | 4,20 m de comprimento, 3 unidades
Aux | Guarda-corpo GC6 - quantitativo de pintura (total) | 9.73 | m2
Aux | Corrimão duplo - quantitativo de pintura (total) | 0.16 | m2
| Guarda-corpo reto | 12.79 | m
| Guarda-corpo reto e inclinado | 15.9 | m
| Guarda-corpo inclinado | 12.75 | m
| Corrimão duplo | 42 | m
04.01.808.01 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mão-francesa, conforme projeto, dimensões 174x57cm (BG1) | 2 | unidade | Quantitativo do caderno de especificações. Comp montada baseada em SINAPI 86889 + adaptações de SINAPI 98685 para rodabancada e saia
04.01.808.02 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mão-francesa, conforme projeto, dimensões 174x57cm (BG2) | 2 | unidade | Quantitativo do caderno de especificações. Comp montada baseada em SINAPI 86889 + adaptações de SINAPI 98685 para rodabancada e saia
04.01.808.03 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, conforme projeto, dimensões 99x17cm (BG3) | 4 | unidade | Quantitativo do caderno de especificações. Comp montada baseada em SINAPI 86895
04.01.808.04 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, conforme projeto, dimensões 99x17cm (BG4) | 4 | unidade | Quantitativo do caderno de especificações. Comp montada baseada em SINAPI 86895
04.01.808.05 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 178x80cm (BG5) | 1 | unidade | Quantitativo do caderno de especificações. Comp montada baseada em SINAPI 86889 + adaptações de SINAPI 98685 para rodabancada e saia
04.01.808.06 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 208x80cm (BG6) | 1 | unidade | Quantitativo do caderno de especificações. Comp montada baseada em SINAPI 86889 + adaptações de SINAPI 98685 para rodabancada e saia
04.01.808.07 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 320x80cm (BG7) | 1 | unidade | Quantitativo do caderno de especificações. Comp montada baseada em SINAPI 86889 + adaptações de SINAPI 98685 para rodabancada e saia
04.01.808.08 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 240x80cm (BG8) | 1 | unidade | Quantitativo do caderno de especificações. Comp montada baseada em SINAPI 86889 + adaptações de SINAPI 98685 para rodabancada e saia
04.01.808.09 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 240x80cm (BG9) | 1 | unidade | Quantitativo do caderno de especificações. Comp montada baseada em SINAPI 86889 + adaptações de SINAPI 98685 para rodabancada e saia
04.01.811 | Louças e metais de sanitários
04.01.811.01 | Cuba de embutir oval grande, em louça branca, ref. Deca L37 ou similar, fornecimento e instalação | 8 | unidade | Memorial de cálculos
04.01.811.02 | Cuba em louça branca com coluna suspensa, ref. Deca Vogue Plus L.51.17, fornecimento e instalação | 2 | unidade | Memorial de cálculos
04.01.811.03 | Mictório com sifão integrado, ref. Deca M712, inclusive válvula de descarga para mictório, ref. Deca 2570C, e conjunto de fixação, fornecimento e instalação | 2 | unidade | Memorial de cálculos
04.01.811.04 | Vaso sanitário sifonado convencional em louça branca, inclusive conjunto de fixação, ref. Deca Ravena P9, fornecimento e instalação | 6 | unidade | Memorial de cálculos
04.01.811.05 | Vaso sanitário sifonado convencional em louça branca, para PCD, sem furo frontal, inclusive conjunto de fixação, ref. Deca Vogue Plus P51, fornecimento e instalação | 2 | unidade | Memorial de cálculos
04.01.811.06 | Torneira para lavatório com fechamento automático, ref. Deca 1170, fornecimento e instalação | 8 | unidade | Mesma quantidade de 04.01.811.01
04.01.811.07 | Torneira para lavatório com fechamento automático, acionamento por alavanca, ref. Deca 1173.C.CONF, fornecimento e instalação | 2 | unidade | Mesma quantidade de 04.01.811.02
04.01.811.08 | Torneira para uso geral, ref. Deca 1154.C.39 | 6 | unidade | Memorial de cálculos
04.01.811.09 | Sifão para lavatório cromado de garrafa | 10 | unidade | Mesma quantidade de cubas
04.01.811.10 | Válvula para lavatório cromada | 10 | unidade | Mesma quantidade de cubas
04.01.811.11 | Engate flexível inox | 10 | unidade | Mesma quantidade de cubas
04.01.812 | Acessórios sanitários
04.01.812.01 | Dispenser para papel higiênico em rolo 400 m, em ABS branco/cinza, fechamento com chave | 8 | unidade | Mesma quantidade de bacias (comuns + PCD)
04.01.812.02 | Dispenser para papel toalha interfolhada, duas dobras GR, em ABS branco/cinza, fechamento com chave | 6 | unidade | Um em cada sanitário (comum ou PCD)
04.01.812.03 | Dispenser para sabonete líquido para refil de 800 ml, com reservatório independente, em ABS branco/cinza, fechamento com chave | 6 | unidade | Um em cada sanitário (comum ou PCD)
04.01.812.04 | Cabide de louça branco | 10 | unidade | Mesma quantidade de bacias + mictórios (comuns + PCD)
04.01.812.05 | Barra de apoio fixa, em aço inoxidável com e=1,5mm, 70cm, acabamento escovado | 2 | unidade | 1 em cada sanitário PCD
04.01.812.06 | Barra de apoio fixa em aço inoxidável com e=1,5mm, 80cm, acabamento escovado | 8 | unidade | 2 em cada sanitário masculino + 2 em cada sanitário PCD
04.01.812.07 | Barra de apoio lateral fixa em U, em aço inox, escovado, 25x24cm | 4 | unidade | 2 em cada sanitário PCD
04.01.812.08 | Assento sanitário comum | 6 | unidade | Mesma quantidade de bacias comuns
04.01.812.09 | Assento sanitário PCD | 2 | unidade | Mesma quantidade de bacias PCD
04.01.870 | Equipamentos de laboratórios
04.01.871.01 | Torneira de parede bica móvel | 9 | unidade | Nas bancadas de concreto com cuba
04.01.871.02 | Torneira de mesa bica móvel | 5 | unidade | Nas bancadas de granito para laboratório
04.01.871.03 | Sifão para pia e tanque | 14 | unidade | Em todas as bancadas
04.01.872 | Cuba de sobrepor aço inox 60x50x27 | 5 | unidade | Nas bancadas de granito para laboratório
04.01.830 | Metais sanitários da cozinha
04.02.000 | COMUNICAÇÃO VISUAL
04.02.103 | Placas adesivas
04.02.103.01 | Placa em braille para corrimãos | 16 | um | Uma em cada lado da escada, na entrada e no fim dos lances (até cada patamar)
04.02.103.02 | Placa fluorescente para degraus | 6.72 | m | 7 cm em cada degrau, de cada lado
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.10.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.10.100 | Escavação de valas
06.10.102 | Escavação mecanizada de valas | 85.25 | m3
06.10.103 | Reaterro compactado | 85.25 | m3
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
08.01.000 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
08.01.100 | Tubulações e conexões de ferro fundido
08.01.101 | Tubo ø63 | 51.5 | m
08.01.102 | Joelho ø63 | 5 | unidade
08.01.104 | Tê ø63 | 2 | unidade
08.01.109 | Cap ø63 | 1 | unidade
08.01.500 | Equipamentos e acessórios
| Placas 12, 13, 16 e 17A (verde, saída de emergência, 25 x 12,5cm) | 36 | unidade | 37539
| Placas 17b (verde, saída de emergência, 44 x 12,5cm) | 7 | unidade | 37559
| Placas 17c, 17e e 17f (verde, saída de emergência, 35 x 12,5cm) | 7 | unidade | 37559
| Placas 19A (pavimento, 12,5x12,5cm) | 3 | unidade | 37557
| Placas 4 (proib usar elevador) | 2 | unidade | 37557
| Placas 28 (rota de saída, 20x7cm) | 13 | unidade | adesivo ORSE
| Placas 23 (extintor) | 19 | unidade | 37556
| Placas 25 (hidrante) | 2 | unidade | 37556
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.00.000 | AS BUILT
| Estruturas | 1666 | m2 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
| Arquitetura | 1666 | m2 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
| Água Fria | 1666 | m2 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
| Águas Pluviais | 1666 | m2 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
| Esgoto | 1666 | m2 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
| Ar-condicionado | 1666 | m2 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
| Cabeamento estruturado | 1666 | m2 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
| Instalações Elétricas | 1666 | m2 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
| SPDA | 1666 | m2 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)
| PCI | 1666 | m2 | 2x projeção da área nova (775) + pergolado e redondezas (116)

## Quantitativos
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
Memória de Cálculo de Quantitativos: Canteiro e Bloco 4
OBRA: | Conclusão dos Laboratórios Analíticos em Geociências – LGC (Bloco 4) e subestação de energia elétrica (Bloco 5)
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | Outubro de 2020
REF. INSUMOS: | SINAPI 08/2020; TCPO/PINI 08/2020; Informativo SBC 08/2020; SCO-RJ 08/2020; CPOS 07/2020; ORSE 06/2020; IOPES 02/2020
BDI NORMAL: | 26.93%
BDI DIFERENCIADO: | 20.93% | BDI conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
01.06.000 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Pilares | 1 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24
| Baldrames | 1 |  |  |  |  | 26.56 |  |  | 26.56
| Lajes | 1 |  |  |  |  | 2.62 |  |  | 2.62
| Bancadas | 1 |  |  |  |  | 4.16 |  |  | 4.16
| Radier | 1 |  |  | 0.1 | 625.73 | 62.573 |  |  | 62.57
| Calçada | 1 |  |  | 0.07 | 149.96 | 10.4972 |  |  | 10.5
| 1 a cada caminhão de 8m3 de concreto usinado | 14 |  |  | Total do serviço |  |  |  |  | 106.65
02.02.111 | DEMOLIÇÃO DA BANCADA DE CONCRETO NO BLOCO EXISTENTE | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Dimensões da bancada na prancha PE-AR 02/22 | 1 | 4.85 | 0.7 | 0.15 |  | 0.50925 |  |  | 0.50925
| Não há informação de altura, foi estimado para fins de orçamento em 10cm |  |  |  | Total do serviço |  |  |  |  | 0.51
02.02.140 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Dimensões da porta PA04 na prancha PE-AR 18/22 | 1 | 1.72 | 0.15 | 2.17 |  | 0.55986 |  |  | 0.55986
| Dimensões da parede onde há porta a ser demolida | 1 | 2.35 | 0.15 | 3.45 |  | 1.2161 |  |  | 1.2161
| Desconto da área da porta | -1 | 1.35 | 0.15 | 2.1 |  | 0.42525 |  |  | -0.42525
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  |  | 1.35
02.02.140 | DEMOLIÇÃO DE PISO ELEVADO NO BLOCO EXISTENTE | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Piso elevado no prédio existente | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 |  | 0.135 |  |  | 0.135
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  |  | 0.14
02.02.300 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
PE-AR 01/22 | Comprimento conforme prancha | 1 | 171 |  | 1 | 171 |  |  | 171
| Altura MÉDIA estimada em 1m conforme fotos |  |  |  | Total do serviço |  |  |  | 171 | 0
02.02.330 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Bancada de concreto | 1.3 |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.663
| Alvenarias | 1.3 |  |  |  |  | 1.35 |  |  | 1.755
| Piso elevado | 1.3 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.182
| Piso de concreto do canteiro antigo | 1.3 |  |  | 0.03 | 273.49 | 8.2047 |  |  | 10.6661
| Tapume a demolir | 1.3 |  |  | 0.02 | 171 | 3.42 |  |  | 4.446
| Porta a retirar | 1.3 |  |  | 0.1 | 2.835 | 0.2835 |  |  | 0.36855
| Exaustor a retirar | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.064 |  |  | 0.0832
| Areia/brita existente no canteiro (estimado por fotos) | 1.3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.3
| EMPOLAMENTO DE 30% |  |  |  | Total do serviço |  |  |  |  | 19.46
02.04.400 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Volume da limpeza | 1 |  |  | 0.15 | 1975.85 | 296.3775 |  |  | 296.3775
| Volume do corte | 1.25 | corte ->solto |  |  |  | 440.54 |  |  | 550.675
| Fator de conversão corte->solto obtido do livro "Como preparar orçamentos de obras" - Aldo Dórea Mattos, 2006, pág 140 |  |  |  | Total do serviço |  |  |  |  | 847.05
03.01.101 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Estimado em 1,20x o volume de concreto das vigas baldrame | 1.2 |  |  |  |  | 26.56 |  |  | 31.872
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  |  | 31.87
03.01.602 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Perímetro total de blocos existentes | 1 | 153.6 |  | 0.25 | 38.4 |  |  | 38.4
| Área de fôrma das baldrames | 1 |  |  |  | 404.35 |  |  | 404.35
| Altura média de exposição estimada conforme visita in loco |  |  |  | Total do serviço |  |  |  | 442.75
03.02.000 | Limpeza de armadura com escova de aço | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Estimativa de 0,1m2 por pilar | 76 |  |  |  | 0.1 |  |  | 7.6
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 7.6
03.02.110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| PE1 | 1 |  | 0.76 | 2.65 | 2.014 |  |  | 2.014
| PE2 | 1 |  | 0.76 | 2.05 | 1.558 |  |  | 1.558
| PE3 | 1 |  | 0.76 | 2.05 | 1.558 |  |  | 1.558
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 5.13 | 0
03.02.110 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| PE1 | 1 | 0.19 | 0.19 | 2.65 |  | 0.095665 |  |  | 0.095665
| PE2 | 1 | 0.19 | 0.19 | 2.05 |  | 0.074005 |  |  | 0.074005
| PE3 | 1 | 0.19 | 0.19 | 2.05 |  | 0.074005 |  |  | 0.074005
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  |  | 0.24
03.02.135 | Formas das bancadas de concreto | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| BC1 | 1 | 0.94 | 4.45 |  | 4.183 |  |  | 4.183
| BC2 | 1 | 0.94 | 3 |  | 2.82 |  |  | 2.82
| BC3 | 1 | 0.94 | 6.1 |  | 5.734 |  |  | 5.734
| BC4 - Seção 1 | 1 | 1.94 |  | 0.3 | 0.582 |  |  | 0.582
| BC4 - Seção 2 | 1 | 3.54 |  | 0.7 | 2.478 |  |  | 2.478
| BC4 - Seção 3 | 1 | 1.94 |  | 0.1 | 0.194 |  |  | 0.194
| BC4 - Seção 4 | 1 | 1.04 | 2.02 |  | 2.1008 |  |  | 2.1008
| BC5 | 1 | 0.9 | 4.2 |  | 3.78 |  |  | 3.78
| BC6 - Seção 1 | 1 | 1.54 |  | 0.2375 | 0.36575 |  |  | 0.36575
| BC6 - Seção 2 | 1 | 3.14 |  | 0.6 | 1.884 |  |  | 1.884
| BC6 - Seção 3 | 1 | 1.54 |  | 0.275 | 0.4235 |  |  | 0.4235
| BC6 - Seção 4 | 1 | 3.14 |  | 0.6 | 1.884 |  |  | 1.884
| BC6 - Seção 5 | 1 | 1.54 |  | 0.2375 | 0.36575 |  |  | 0.36575
| BC7 - Seção 1 | 1 | 1.74 |  | 0.4 | 0.696 |  |  | 0.696
| BC7 - Seção 2 | 1 | 3.34 |  | 0.8 | 2.672 |  |  | 2.672
| BC7 - Seção 3 | 1 | 1.74 |  | 1.05 | 1.827 |  |  | 1.827
| BC7 - Seção 4 | 1 | 3.34 |  | 0.8 | 2.672 |  |  | 2.672
| BC7 - Seção 5 | 1 | 1.74 |  | 0.9 | 1.566 |  |  | 1.566
| BC8 | 1 | 0.94 | 4.4 |  | 4.136 |  |  | 4.136
| BC9 | 1 | 1.04 | 7.35 |  | 7.644 |  |  | 7.644
| BC10 - Seção 1 | 1 | 1.74 |  | 0.3 | 0.522 |  |  | 0.522
| BC10 - Seção 2 | 1 | 3.34 |  | 0.8 | 2.672 |  |  | 2.672
| BC10 - Seção 3 | 1 | 1.74 |  | 1.625 | 2.8275 |  |  | 2.8275
| BC11 | 1 | 1.04 | 3.6 |  | 3.744 |  |  | 3.744
| BC12 - Seção 1 | 1 | 1.04 | 3.2 |  | 3.328 |  |  | 3.328
| BC12 - Seção 2 | 1 | 1.94 |  | 0.15 | 0.291 |  |  | 0.291
| BC12 - Seção 3 | 1 | 3.54 |  | 0.7 | 2.478 |  |  | 2.478
| BC12 - Seção 4 | 1 | 1.94 |  | 0.675 | 1.3095 |  |  | 1.3095
| BC12 - Seção 5 | 1 | 1.54 |  | 0.125 | 0.1925 |  |  | 0.1925
| BC13 | 1 | 1.14 | 1 |  | 1.14 |  |  | 1.14
| BC14 | 1 | 1.04 | 2.35 |  | 2.444 |  |  | 2.444
| BC15 - Seção 1 | 1 | 1.54 |  | 1.4 | 2.156 |  |  | 2.156
| BC15 - Seção 2 | 1 | 3.14 |  | 1.2 | 3.768 |  |  | 3.768
| BC15 - Seção 3 | 1 | 1.54 |  | 1.4 | 2.156 |  |  | 2.156
| BC16 | 1 | 0.94 | 4.6 |  | 4.324 |  |  | 4.324
| BC17 | 1 | 0.94 | 1.55 |  | 1.457 |  |  | 1.457
| BC18 | 1 | 1.04 | 7.35 |  | 7.644 |  |  | 7.644
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 90.46 | 0
03.02.135 | Armadura das bancadas de concreto | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| BC1 | 1 | 4.45 | 0.8 |  | 3.56 |  |  | 3.56
| BC2 | 1 | 3 | 0.8 |  | 2.4 |  |  | 2.4
| BC3 | 1 | 6.1 | 0.8 |  | 4.88 |  |  | 4.88
| BC4 | 1 | 3.12 | 0.9 |  | 2.808 |  |  | 2.808
| BC5 | 1 | 4.2 | 0.9 |  | 3.78 |  |  | 3.78
| BC6 | 1 | 1.95 | 0.7 |  | 1.365 |  |  | 1.365
| BC7 | 1 | 3.95 | 0.8 |  | 3.16 |  |  | 3.16
| BC8 | 1 | 4.4 | 0.8 |  | 3.52 |  |  | 3.52
| BC9 | 1 | 7.35 | 0.9 |  | 6.615 |  |  | 6.615
| BC10 | 1 | 2.725 | 0.8 |  | 2.18 |  |  | 2.18
| BC11 | 1 | 3.6 | 0.9 |  | 3.24 |  |  | 3.24
| BC12 | 1 | 4.85 | 0.9 |  | 4.365 |  |  | 4.365
| BC13 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
| BC14 | 1 | 2.35 | 0.9 |  | 2.115 |  |  | 2.115
| BC15 | 1 | 4 | 0.7 |  | 2.8 |  |  | 2.8
| BC16 | 1 | 4.6 | 0.8 |  | 3.68 |  |  | 3.68
| BC17 | 1 | 1.55 | 0.8 |  | 1.24 |  |  | 1.24
| BC18 | 1 | 7.35 | 0.9 |  | 6.615 |  |  | 6.615
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 59.32
03.02.135 | Concreto das bancadas de concreto | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| BC1 | 1 |  |  | 0.07 | 3.56 |  |  |  | 0.2492
| BC2 | 1 |  |  | 0.07 | 2.375 |  |  |  | 0.16625
| BC3 | 1 |  |  | 0.07 | 4.83 |  |  |  | 0.3381
| BC4 - Seção 1 | 1 |  |  | 0.3 | 0.0457 |  |  |  | 0.01371
| BC4 - Seção 2 | 1 |  |  | 0.7 | 0.0857 |  |  |  | 0.05999
| BC4 - Seção 3 | 1 |  |  | 0.1 | 0.0457 |  |  |  | 0.00457
| BC4 - Seção 4 | 1 |  |  | 2.02 | 0.063 |  |  |  | 0.12726
| BC5 | 1 |  |  | 0.07 | 3.78 |  |  |  | 0.2646
| BC6 - Seção 1 | 1 |  |  | 0.2375 | 0.0357 |  |  |  | 0.0084788
| BC6 - Seção 2 | 1 |  |  | 0.6 | 0.0757 |  |  |  | 0.04542
| BC6 - Seção 3 | 1 |  |  | 0.275 | 0.0357 |  |  |  | 0.0098175
| BC6 - Seção 4 | 1 |  |  | 0.6 | 0.0757 |  |  |  | 0.04542
| BC6 - Seção 5 | 1 |  |  | 0.2375 | 0.0357 |  |  |  | 0.0084788
| BC7 - Seção 1 | 1 |  |  | 0.4 | 0.0407 |  |  |  | 0.01628
| BC7 - Seção 2 | 1 |  |  | 0.8 | 0.0807 |  |  |  | 0.06456
| BC7 - Seção 3 | 1 |  |  | 1.05 | 0.0407 |  |  |  | 0.042735
| BC7 - Seção 4 | 1 |  |  | 0.8 | 0.0807 |  |  |  | 0.06456
| BC7 - Seção 5 | 1 |  |  | 0.9 | 0.0407 |  |  |  | 0.03663
| BC8 | 1 |  |  | 0.07 | 3.52 |  |  |  | 0.2464
| BC9 | 1 |  |  | 0.07 | 6.62 |  |  |  | 0.4634
| BC10 - Seção 1 | 1 |  |  | 0.3 | 0.0407 |  |  |  | 0.01221
| BC10 - Seção 2 | 1 |  |  | 0.8 | 0.0807 |  |  |  | 0.06456
| BC10 - Seção 3 | 1 |  |  | 1.625 | 0.0407 |  |  |  | 0.066138
| BC11 | 1 |  |  | 0.07 | 3.24 |  |  |  | 0.2268
| BC12 - Seção 1 | 1 |  |  | 3.2 | 0.063 |  |  |  | 0.2016
| BC12 - Seção 2 | 1 |  |  | 0.15 | 0.0457 |  |  |  | 0.006855
| BC12 - Seção 3 | 1 |  |  | 0.7 | 0.0857 |  |  |  | 0.05999
| BC12 - Seção 4 | 1 |  |  | 0.675 | 0.0457 |  |  |  | 0.030847
| BC12 - Seção 5 | 1 |  |  | 0.125 | 0.0357 |  |  |  | 0.0044625
| BC13 | 1 |  |  | 0.07 | 1 |  |  |  | 0.07
| BC14 | 1 |  |  | 0.07 | 2.12 |  |  |  | 0.1484
| BC15 - Seção 1 | 1 |  |  | 1.4 | 0.0357 |  |  |  | 0.04998
| BC15 - Seção 2 | 1 |  |  | 1.2 | 0.0757 |  |  |  | 0.09084
| BC15 - Seção 3 | 1 |  |  | 1.4 | 0.0357 |  |  |  | 0.04998
| BC16 | 1 |  |  | 0.07 | 3.66 |  |  |  | 0.2562
| BC17 | 1 |  |  | 0.07 | 1.24 |  |  |  | 0.0868
| BC18 | 1 |  |  | 0.07 | 6.62 |  |  |  | 0.4634
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  |  | 4.16
03.02.135 | Rodabancada das bancadas de concreto | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| BC1 | 1 | 6.05 |  |  |  |  | 6.05
| BC2 | 1 | 4.6 |  |  |  |  | 4.6
| BC3 | 1 | 7.95 |  |  |  |  | 7.95
| BC4 | 1 | 4.92 |  |  |  |  | 4.92
| BC5 | 1 | 5.1 |  |  |  |  | 5.1
| BC6 | 1 | 1.92 |  |  |  |  | 1.92
| BC7 | 1 | 3.915 |  |  |  |  | 3.915
| BC8 | 1 | 6.1 |  |  |  |  | 6.1
| BC9 | 1 | 8.25 |  |  |  |  | 8.25
| BC10 | 1 | 4.39 |  |  |  |  | 4.39
| BC11 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5
| BC12 | 1 | 6.62 |  |  |  |  | 6.62
| BC13 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| BC14 | 1 | 3.25 |  |  |  |  | 3.25
| BC15 | 1 | 4.87 |  |  |  |  | 4.87
| BC16 | 1 | 4.73 |  |  |  |  | 4.73
| BC17 | 1 | 3.02 |  |  |  |  | 3.02
| BC18 | 1 | 9.15 |  |  |  |  | 9.15
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 89.34
03.02.330 | Armação das vigas pré-moldadas | [9 empty] | OK
| Elemento | CA-60 ø5 | CA-50 ø6,3 | CA-50 ø8,0 | CA-50 ø10 | CA-50 ø12,5 | CA-50 ø16 | CA-50 ø20 | CA-50 ø25 | concreto
VIG-EX-601 | VP1 | 10 | 1 |  | 2 | 32 |  |  |  | 0.352
VIG-EX-602 | VP2 | 6 | 3 |  | 2 | 6 | 9 |  |  | 0.277
VIG-EX-603 | VP3 | 8 |  |  | 16 |  |  |  |  | 0.208
VIG-EX-604 | VP4 | 18 |  |  | 12 | 41 |  |  |  | 0.56
VIG-EX-605 | VP5 | 21 | 22 |  | 2 | 6 | 45 |  |  | 1.169
VIG-EX-606 | VP6 | 25 |  | 28 | 17 | 73 |  |  |  | 2.939
VIG-EX-607 | VP7 | 28 | 2 | 28 | 2 | 65 | 11 |  | 112 | 1.689
VIG-EX-608 | VP8 | 12 | 39 | 5 | 56 |  | 16 | 73 |  | 2.225
VIG-EX-609 | VP9 | 2 | 10 | 11 | 20 |  |  | 44 |  | 0.638
VIG-EX-610 | VP10 | 32 | 59 | 48 | 177 | 65 |  | 154 | 288 | 6.494
VIG-EX-611 | VP11 | 7 | 18 | 4 | 33 |  | 58 |  |  | 1.138
VIG-EX-612 | VP12 | 9 | 30 | 3 | 47 |  | 16 | 59 |  | 3.012
VIG-EX-613 | VP13 | 14 |  | 22 | 18 |  | 21 |  |  | 0.639
VIG-EX-614 | VP14 | 7 |  |  | 14 |  |  |  |  | 0.151
VIG-EX-615 | VP15 | 59 | 4 | 56 | 4 | 125 | 23 |  | 359 | 3.378
VIG-EX-616 | VP16 | 69 |  | 105 |  | 25 | 51 |  | 129 | 2.869
VIG-EX-617 | VP17 | 102 |  | 155 |  |  | 141 |  | 189 | 4.219
VIG-EX-618 | VP18 | 26 | 82 | 20 | 83 | 43 |  | 115 | 210 | 4.747
VIG-EX-619 | VP19 | 41 | 128 | 31 | 125 | 81 |  | 280 |  | 7.172
VIG-EX-620 | VP20 | 69 |  | 105 |  | 25 | 51 |  | 193 | 2.869
VIG-EX-621 | VP21 | 102 |  | 155 |  | 38 | 75 |  | 189 | 4.219
VIG-EX-622 | VP22 | 27 |  | 52 | 8 |  | 66 |  |  | 1.633
VIG-EX-627 | VP10-B | 64 | 117 | 96 | 354 | 130 |  | 308 | 576 | 12.988
VIG-EX-628 | VP22-B | 27 |  | 52 | 8 |  | 66 |  |  | 1.633
VIG-EX-629 | VP22-C | 27 |  | 52 | 8 |  | 66 |  |  | 1.633
VIG-EX-630 | VP22-D | 27 |  | 52 | 8 |  | 66 |  |  | 1.633
TOTAL |  | 839 | 515 | 1080 | 1016 | 755 | 781 | 1033 | 2245 | 70.484
| Proporção (kg/m3 de concreto) | 11.9034 | 7.3066 | 15.3226 | 14.4146 | 10.7117 | 11.0805 | 14.6558 | 31.8512
|  | CA-60 ø5 | CA-50 ø6,3 | CA-50 ø8,0 | CA-50 ø10 | CA-50 ø12,5 | CA-50 ø16 | CA-50 ø20 | CA-50 ø25
03.02.340 | Área de lajes pré moldadas | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| PS03-1 | 19 | 7.24 | 1.21 |  | 8.7604 |  |  | 166.4476
| PS03-2 | 1 | 7.24 | 1.21 |  | 8.7604 |  |  | 8.7604
| PS03-3 | 1 | 7.24 | 1.21 |  | 8.7604 |  |  | 8.7604
| PS03-4 | 31 | 7.08 | 1.21 |  | 8.5668 |  |  | 265.5708
| PS03-5 | 2 | 7.08 | 0.71 |  | 5.0268 |  |  | 10.0536
| PS03-6 | 1 | 7.08 | 1.21 |  | 8.5668 |  |  | 8.5668
| PS03-7 | 1 | 7.08 | 0.71 |  | 5.0268 |  |  | 5.0268
| PS03-8 | 1 | 7.08 | 1.21 |  | 8.5668 |  |  | 8.5668
| PS03-9 | 1 | 7.08 | 1.21 |  | 8.5668 |  |  | 8.5668
| PS03-10 | 3 | 7.08 | 1.21 |  | 8.5668 |  |  | 25.7004
| PS03-11 | 1 | 4.42 | 1.21 |  | 5.3482 |  |  | 5.3482
| PS03-12 | 1 | 7.24 | 0.815 |  | 5.9006 |  |  | 5.9006
| PS03-13 | 1 | 7.24 | 0.815 |  | 5.9006 |  |  | 5.9006
| PS03-14 | 1 | 7.24 | 1.21 |  | 8.7604 |  |  | 8.7604
| PS03-15 | 1 | 1.205 | 0.63 |  | 0.75915 |  |  | 0.75915
| PS03-16 | 1 | 4.025 | 1.21 |  | 4.8703 |  |  | 4.8703
| PS03-17 | 1 | 4.025 | 1.21 |  | 4.8703 |  |  | 4.8703
| PS03-18 | 1 | 4.025 | 0.87 |  | 3.5018 |  |  | 3.5018
| PS03-19 | 1 | 4.025 | 1.21 |  | 4.8703 |  |  | 4.8703
| PS03-20 | 1 | 1.15 | 1.21 |  | 1.3915 |  |  | 1.3915
| PS03-21 | 1 | 1.15 | 0.63 |  | 0.7245 |  |  | 0.7245
| PS04-1 | 12 | 9.83 | 1.21 |  | 11.8943 |  |  | 142.7316
| PS04-2 | 20 | 9.83 | 1.21 |  | 11.8943 |  |  | 237.886
| PS04-3 | 4 | 9.83 | 1.21 |  | 11.8943 |  |  | 47.5772
| PS04-4 | 24 | 9.83 | 1.21 |  | 11.8943 |  |  | 285.4632
| PS04-9 | 2 | 9.83 | 1.2 |  | 11.796 |  |  | 23.592
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 1300.17
04.01.101 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Cobertura - extensão medida em planta | 1 | 79.6 |  | 0.22 | 17.512 |  |  | 17.512
| BC1 | 1 | 2.8 |  | 0.83 | 2.324 |  |  | 2.324
| BC2 | 1 | 2.1 |  | 0.83 | 1.743 |  |  | 1.743
| BC3 | 1 | 2.8 |  | 0.83 | 2.324 |  |  | 2.324
| BC4 | 1 | 2.4 |  | 0.83 | 1.992 |  |  | 1.992
| BC4 | 1 | 1.5 |  | 0.43 | 0.645 |  |  | 0.645
| BC5 | 1 | 2.4 |  | 0.83 | 1.992 |  |  | 1.992
| BC6 | 1 | 1.2 |  | 0.83 | 0.996 |  |  | 0.996
| BC6 | 1 | 2.4 |  | 0.43 | 1.032 |  |  | 1.032
| BC7 | 1 | 2.1 |  | 0.83 | 1.743 |  |  | 1.743
| BC7 | 1 | 2.8 |  | 0.43 | 1.204 |  |  | 1.204
| BC8 | 1 | 2.8 |  | 0.83 | 2.324 |  |  | 2.324
| BC9 | 1 | 4 |  | 0.83 | 3.32 |  |  | 3.32
| BC10 | 1 | 2.1 |  | 0.83 | 1.743 |  |  | 1.743
| BC10 | 1 | 1.4 |  | 0.43 | 0.602 |  |  | 0.602
| BC11 | 1 | 2.4 |  | 0.83 | 1.992 |  |  | 1.992
| BC12 | 1 | 3.2 |  | 0.83 | 2.656 |  |  | 2.656
| BC12 | 1 | 1.6 |  | 0.43 | 0.688 |  |  | 0.688
| BC13 | 1 | 0.75 |  | 0.83 | 0.6225 |  |  | 0.6225
| BC14 | 1 | 1.6 |  | 0.83 | 1.328 |  |  | 1.328
| BC15 | 1 | 2.4 |  | 0.83 | 1.992 |  |  | 1.992
| BC15 | 1 | 1.2 |  | 0.43 | 0.516 |  |  | 0.516
| BC16 | 1 | 2.8 |  | 0.83 | 2.324 |  |  | 2.324
| BC17 | 1 | 1.4 |  | 0.83 | 1.162 |  |  | 1.162
| BC18 | 1 | 4 |  | 0.83 | 3.32 |  |  | 3.32
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 58.1
04.01.111 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | Comp. Medido em Planta, altura até a laje | 1 | 231.18 |  | 3.88 | 896.9784 |  |  | 896.9784
Térreo | Desconto de área de esquadrias | -1 |  |  |  | 208.034 |  |  | -208.034
Térreo | Desconto da área de paredes que só vão até a viga | -1 | 76.42 |  | 0.65 | 49.673 |  |  | -49.673
Superior | Comp. Medido em Planta, altura até a laje | 1 | 205.03 |  | 3.82 | 783.2146 |  |  | 783.2146
Superior | Desconto de área de esquadrias | -1 |  |  |  | 115.062 |  |  | -115.062
Superior | Desconto da área de paredes que só vão até a viga | -1 | 40.22 |  | 0.5 | 20.11 |  |  | -20.11
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 1287.31 | 0
04.01.111 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | Comp. Medido em Planta, altura até a laje | 1 | 51.88 |  | 3.88 | 201.2944 |  |  | 201.2944
Térreo | Desconto de área de esquadrias | -1 |  |  |  | 1.68 |  |  | -1.68
Térreo | Desconto da área de paredes que só vão até a viga | -1 | 16.65 |  | 0.65 | 10.8225 |  |  | -10.8225
Superior | Comp. Medido em Planta, altura até a laje | 1 | 50.45 |  | 3.82 | 192.719 |  |  | 192.719
Superior | Desconto de área de esquadrias | -1 |  |  |  | 11.52 |  |  | -11.52
Superior | Desconto da área de paredes que só vão até a viga | -1 | 45.3 |  | 0.5 | 22.65 |  |  | -22.65
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 347.34
04.01.113 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X41X41CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| CB1 | 2 |  |  |  | 22.72 |  |  | 45.44
| CB2 | 1 |  |  |  | 30.14 |  |  | 30.14
| CB3 | 1 |  |  |  | 21.94 |  |  | 21.94
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 97.52
04.01.120 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | DV1 | 2 | 1.02 |  | 1.92 | 1.9584 |  |  | 3.9168
Térreo | DV2 | 1 | 0.07 |  | 1.92 | 0.1344 |  |  | 0.1344
Térreo | DV3 | 4 | 0.34 |  | 1.92 | 0.6528 |  |  | 2.6112
Térreo | DV4 | 2 | 0.09 |  | 1.92 | 0.1728 |  |  | 0.3456
Superior | DV1 | 2 | 1.02 |  | 1.92 | 1.9584 |  |  | 3.9168
Superior | DV2 | 1 | 0.07 |  | 1.92 | 0.1344 |  |  | 0.1344
Superior | DV3 | 4 | 0.34 |  | 1.92 | 0.6528 |  |  | 2.6112
Superior | DV5 | 2 | 0.07 |  | 1.92 | 0.1344 |  |  | 0.2688
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 13.94
04.01.121 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | Comp. Medido em Planta, altura até a laje | 1 | 14.64 |  | 3.88 | 56.8032 |  |  | 56.8032
Superior | Desconto da área de paredes que só vão até a viga | -1 | 6.1 |  | 0.5 | 3.05 |  |  | -3.05
Superior | Comp. Medido em Planta, altura até a laje | 1 | 44.1 |  | 3.82 | 168.462 |  |  | 168.462
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 222.22
04.01.121 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | Comp. Medido em Planta, altura até o forro | 1 | 4.2 |  | 3.88 | 16.296 |  |  | 16.296
Térreo | Desconto de área de esquadrias | -1 |  |  |  | 1.89 |  |  | -1.89
Superior | Comp. Medido em Planta, altura até o forro | 1 | 4.2 |  | 3.82 | 16.044 |  |  | 16.044
Superior | Desconto de área de esquadrias | -1 |  |  |  | 1.89 |  |  | -1.89
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 28.56
04.01.133 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [9 empty] | OK
Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura |  |  | Extensão | Área | Volume
[8 empty] | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | Comprimento total, medido em planta | 1 | 66.95 |  |  |  |  | 66.95
Superior | Comprimento total, medido em planta | 1 | 70.8 |  |  |  |  | 70.8
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 137.75
04.01.133 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | [9 empty] | OK
Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura |  |  | Extensão | Área | Volume
[8 empty] | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | Comprimento total de paredes, medido em planta | 1 | 283.06 |  |  |  |  | 283.06
Térreo | Desconto das paredes que acabam em vigas (não precisam de cinta) | -1 | 93.07 |  |  |  |  | -93.07
Térreo | Desconto das esquadrias de fachada | -1 | 66.76 |  |  |  |  | -66.76
Superior | Comprimento total de paredes, medido em planta | 1 | 255.48 |  |  |  |  | 255.48
Superior | Desconto das paredes que acabam em vigas (não precisam de cinta) | -1 | 85.52 |  |  |  |  | -85.52
Superior | Desconto das esquadrias de fachada | -1 | 70.13 |  |  |  |  | -70.13
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 223.06 | 0
04.01.144 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | Comprimento total de paredes, medido em planta | 1 | 283.06 |  |  |  |  | 283.06
Térreo | Desconto das esquadrias de fachada | -1 | 66.76 |  |  |  |  | -66.76
Superior | Comprimento total de paredes, medido em planta | 1 | 255.48 |  |  |  |  | 255.48
Superior | Desconto das esquadrias de fachada | -1 | 70.13 |  |  |  |  | -70.13
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 401.65
04.01.305 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| EA1 | 1 |  |  |  | 40.05 |  |  | 40.05
| EA2 | 1 |  |  |  | 40.05 |  |  | 40.05
| EA3 | 1 |  |  |  | 17.27 |  |  | 17.27
| EA4a | 1 |  |  |  | 27.8 |  |  | 27.8
| EA4b | 1 |  |  |  | 2.01 |  |  | 2.01
| EA4c | 1 |  |  |  | 1.25 |  |  | 1.25
| EA4d | 1 |  |  |  | 1.33 |  |  | 1.33
| EA5 | 1 |  |  |  | 21.2 |  |  | 21.2
| EA6a | 1 |  |  |  | 27.5 |  |  | 27.5
| EA6b | 1 |  |  |  | 3.86 |  |  | 3.86
| EA6c | 1 |  |  |  | 2.16 |  |  | 2.16
| EA6d | 1 |  |  |  | 2.3 |  |  | 2.3
| EA7 | 2 |  |  |  | 6.21 |  |  | 12.42
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 199.2
04.01.404 | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato compacto, e = 6mm, em cobertura | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Área medida em projeção de planta | 1.0012 |  |  |  | 22.3 |  |  | 22.3278
↗
Multiplicação (conforme pitágoras) para transformar a projeção em comprimento real
Valor = cos(2,86°)
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 22.33
04.01.515 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Degraus da escada 1 (com espelho) | 24 | 1.53 | 0.49 |  | 0.7497 |  |  | 17.9928
| Degraus da escada 2 (com espelho) | 24 | 1.5 | 0.49 |  | 0.735 |  |  | 17.64
| Demais locais | 1 |  |  |  | 40.15 |  |  | 40.15
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 75.78
04.01.516 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Recomposição | Área do piso elevado demolido | 1 | 1.5 | 0.9 |  | 1.35 |  |  | 1.35
Recomposição | Parede demolida para instalar porta entre os blocos | 1 | 1.67 | 0.15 |  | 0.2505 |  |  | 0.2505
Recomposição | Outra parede demolida | 1 | 2.35 | 0.15 |  | 0.3525 |  |  | 0.3525
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 1.95
04.01.530 | Quantitativo de chapisco e reboco das paredes do telhado na cobertura | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Extensão medida em planta | 2 | 79.6 |  | 0.22 | 17.512 |  |  | 35.024
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 35.02
04.01.534 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | W.C. Feminino | 1 | 13.63 |  | 1.8 | 24.534 |  |  | 24.534
Térreo | W.C Masculino | 1 | 13.63 |  | 1.8 | 24.534 |  |  | 24.534
Térreo | W.C. PCD | 1 | 6.69 |  | 1.8 | 12.042 |  |  | 12.042
Superior | W.C. Feminino | 1 | 13.63 |  | 1.8 | 24.534 |  |  | 24.534
Superior | W.C Masculino | 1 | 13.63 |  | 1.8 | 24.534 |  |  | 24.534
Superior | W.C. PCD | 1 | 6.69 |  | 1.8 | 12.042 |  |  | 12.042
Superior | Desconto janela W.C. Fem | -1 | 1.8 |  | 0.49 | 0.882 |  |  | -0.882
Superior | Desconto janela W.C. Masc | -1 | 1.9 |  | 0.49 | 0.931 |  |  | -0.931
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 120.41
04.01.554 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | Medido em prancha pelo hatch | 1 |  |  |  | 18.68 |  |  | 18.68
Superior | Medido em prancha pelo hatch | 1 |  |  |  | 18.68 |  |  | 18.68
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 37.36
04.01.555 | FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE DRYWALL COM PELÍCULA DE PVC, 625X625MM | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | Medido em prancha pelo hatch | 1 |  |  |  | 515.49 |  |  | 515.49
Térreo | Desconto das luminárias | -165 | 0.6 | 0.3 |  | 0.18 |  |  | -29.7
Superior | Medido em prancha pelo hatch | 1 |  |  |  | 586.63 |  |  | 586.63
Superior | Desconto das luminárias | -152 | 0.6 | 0.3 |  | 0.18 |  |  | -27.36
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 1045.06
x | Pintura na parte superior da cerâmica a meia altura | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | W.C. Feminino | 1 | 13.63 |  | 1.3 | 17.719 |  |  | 17.719
Térreo | W.C Masculino | 1 | 13.63 |  | 1.3 | 17.719 |  |  | 17.719
Térreo | W.C. PCD | 1 | 6.69 |  | 1.3 | 8.697 |  |  | 8.697
Superior | Desconto janela W.C. Fem | -1 | 1.8 |  | 1 | 1.8 |  |  | -1.8
Superior | Desconto janela W.C. Masc | -1 | 1.9 |  | 1 | 1.9 |  |  | -1.9
Superior | W.C. Feminino | 1 | 13.63 |  | 1.2 | 16.356 |  |  | 16.356
Superior | W.C Masculino | 1 | 13.63 |  | 1.2 | 16.356 |  |  | 16.356
Superior | W.C. PCD | 1 | 6.69 |  | 1.2 | 8.028 |  |  | 8.028
Superior | Desconto janela W.C. Fem | -1 | 1.8 |  | 1.1 | 1.98 |  |  | -1.98
Superior | Desconto janela W.C. Masc | -1 | 1.9 |  | 1.1 | 2.09 |  |  | -2.09
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 77.11
04.01.564 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Metalon 40 x 40 | 329.52 | 1 | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 52.7232
| Pefil U 75 x 40 | 503.92 | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  | 156.2152
| Pefil U 50 x 25 | 28.96 | 1 | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 4.344
| Placa base | 222 | 0.12 | 0.08 |  | 0.0096 |  |  | 2.1312
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 215.41
04.01.565 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PEÇAS DE GRANITO, UMA DEMAO | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Bancada BG1 | 2 |  |  |  | 1.624 |  |  | 3.248
| Bancada BG2 | 2 |  |  |  | 1.624 |  |  | 3.248
| Bancada BG3 | 4 |  |  |  | 0.1683 |  |  | 0.6732
| Bancada BG4 | 4 |  |  |  | 0.1683 |  |  | 0.6732
| Bancada BG5 | 1 |  |  |  | 2.216 |  |  | 2.216
| Bancada BG6 | 1 |  |  |  | 2.528 |  |  | 2.528
| Bancada BG7 | 1 |  |  |  | 3.76 |  |  | 3.76
| Bancada BG8 | 1 |  |  |  | 2.9342 |  |  | 2.9342
| Bancada BG9 | 1 |  |  |  | 2.9545 |  |  | 2.9545
| Piso de granito | 1 |  |  |  | 75.78 |  |  | 75.78
| Rodapé de granito | 1 | 67.88 |  | 0.1 | 6.788 |  |  | 6.788
| Soleira de granito | 1 | 5.58 |  | 0.15 | 0.837 |  |  | 0.837
| Peitoril de granito | 1 | 136.66 |  | 0.15 | 20.499 |  |  | 20.499
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 126.14
04.01.576 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE, UMA DEMÃO | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Medido na prancha do existente | Área de fôrma dos pilares | 1 | 31.22 |  | 7.8 | 243.516 |  |  | 243.516
| Vigas nos eixos B a E, superior | 4 | 19.6 | 0.62 | 0.75 | 41.552 |  |  | 166.208
| Vigas nos eixos A e F, superior | 2 | 19.6 | 0.3 | 0.67 | 32.144 |  |  | 64.288
| Vigas no eixo 2, cobertura | 1 | 37 | 0.62 | 0.75 | 78.44 |  |  | 78.44
| Área de lajes pré-moldadas | 1 |  |  |  | 1300.17 |  |  | 1300.17
| Cobogós (2 faces) | 2 |  |  |  | 97.52 |  |  | 195.04
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 2047.66
04.01.604 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Cobertura | Área descoberta da cobertura (medida em planta) | 1 |  |  |  | 116.1 |  |  | 116.1
Cobertura | Desconto alçapão | -1 |  |  |  | 0.6 |  |  | -0.6
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 115.5
04.01.701 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Pavimento térreo | 1 | 33.33 |  |  |  |  | 33.33
| Pavimento superior | 1 | 34.55 |  |  |  |  | 34.55
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 67.88
04.01.701 | Rodapé flexível para piso vinílico, em PVC, com espessura de 2mm e altura de 7,5cm | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Pavimento térreo | 1 | 407.6 |  |  |  |  | 407.6
| Pavimento superior | 1 | 386.57 |  |  |  |  | 386.57
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 794.17
04.01.703 | Peitoril em granito, espessura de 2cm e largura até 20cm, acabamento polido | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| EA1 | 1 | 37.4 |  |  |  |  | 37.4
| EA2 | 1 | 37.4 |  |  |  |  | 37.4
| EA4a | 1 | 22.27 |  |  |  |  | 22.27
| EA4b | 1 | 3.16 |  |  |  |  | 3.16
| EA4c | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
| EA4d | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 1.9
| EA6a | 1 | 22.27 |  |  |  |  | 22.27
| EA6b | 1 | 3.16 |  |  |  |  | 3.16
| EA6c | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
| EA6d | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 1.9
| EA7 | 2 | 1.8 |  |  |  |  | 3.6
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 136.66
04.01.705 | Cantoneira aluminio 1" x 1" para arremates em revestimentos cerâmicos | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Arremate da interface cerâmica/parede nos banheiros comuns | 2 | 27.4 |  |  |  |  | 54.8
| Arremate da interface cerâmica/parede nos banheiros PCD | 2 | 7.07 |  |  |  |  | 14.14
| Arremate de quinas de parede | 4 | 1.8 |  |  |  |  | 7.2
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 76.14
04.01.710 | ACABAMENTOS PARA FORRO (TABICA) | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
Térreo | Medido em prancha | 1 | [5 empty] | 477.19
Superior | Medido em prancha | 1 | [5 empty] | 506.33
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 983.52
04.01.801 | Corrimão duplo em aço galvanizado, fixado em parede ou em guarda-corpo, inclusive pintura | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| C1 | 4 | 5.45 |  |  |  |  | 21.8
| C2 | 2 | 2.7 |  |  |  |  | 5.4
| C3 | 4 | 3.7 |  |  |  |  | 14.8
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 42
04.01.801 | Corrimão duplo - quantitativo de pintura (total) | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Tubo | 2.058 |  |  |  | 0.079756 |  |  | 0.16414
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 0.16
04.01.802 | Fornecimento de brise de alumínio,cor bege duna (ref. R85c), modelo colmeia, mal de 100mm, fabricante Refax ou similar | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| BRS1 | 3 | 7.08 |  | 7.83 | 55.4364 |  |  | 166.3092
| BRS1b | 6 | 7.13 |  | 7.83 | 55.8279 |  |  | 334.9674
| BRS2 | 1 | 7.08 |  | 3.73 | 26.4084 |  |  | 26.4084
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 527.69
04.01.802 | Fornecimento de brise de alumínio, cor branca, modelo linear LC 100 60º, fabricante Refax ou similar | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| BRS3 | 2 | 2 |  | 5.58 | 11.16 |  |  | 22.32
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 22.32
04.01.803 | Guarda-corpo reto com fechamento em tela quadriculada ondulada, montantes em barras chatas de aço galvanizado, exceto corrimãos, inclusive pintura, conforme projeto (GC1, GC6, GC7, GC8, GC9 e Patamar Escada 2) | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| GC1 | 1 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7
| GC6 | 1 | 4.14 |  |  |  |  | 4.14
| GC7 | 1 | 1.65 |  |  |  |  | 1.65
| GC8 | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
| GC9 | 1 | 1.45 |  |  |  |  | 1.45
| Patamar escada 2 | 1 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 12.79
04.01.803 | Guarda-corpo com trechos inclinado e reto, com fechamento em tela quadriculada ondulada, montantes em barras chatas de aço galvanizado, exceto corrimãos, inclusive pintura, conforme projeto (GC2 e GC5) | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| GC2 | 2 | 5.3 |  |  |  |  | 10.6
| GC5 | 1 | 5.3 |  |  |  |  | 5.3
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 15.9
04.01.803 | Guarda-corpo inclinado com fechamento em tela quadriculada ondulada, montantes em barras chatas de aço galvanizado, exceto corrimãos, inclusive pintura, conforme projeto (GC3 e GC4) | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| GC3 | 2 | 4.25 |  |  |  |  | 8.5
| GC4 | 1 | 4.25 |  |  |  |  | 4.25
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 12.75
04.01.803 | Guarda-corpo GC1 - quantitativo de pintura (total) | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Chapa de fixação no solo | 4 |  |  |  | 0.005776 |  |  | 0.023104
| Tela | 2 |  |  |  | 2.688 |  |  | 5.376
| Cantoneira para tela | 11.376 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.68256
| Barras montantes | 6.6 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.528
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 6.61
04.01.803 | Guarda-corpo GC2 - quantitativo de pintura (total) | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Chapa de fixação no solo | 6 |  |  |  | 0.005776 |  |  | 0.034656
| Tela | 2 |  |  |  | 4.2 |  |  | 8.4
| Cantoneira para tela | 19.36 |  |  |  | 0.06 |  |  | 1.1616
| Barras montantes | 11 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.88
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 10.48
04.01.803 | Guarda-corpo GC3 - quantitativo de pintura (total) | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Chapa de fixação no solo | 5 |  |  |  | 0.005776 |  |  | 0.02888
| Tela | 2 |  |  |  | 3.24 |  |  | 6.48
| Cantoneira para tela | 15.42 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.9252
| Barras montantes | 8.8 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.704
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 8.14
04.01.803 | Guarda-corpo GC6 - quantitativo de pintura (total) | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Chapa de fixação no solo | 6 |  |  |  | 0.005776 |  |  | 0.034656
| Tela | 2 |  |  |  | 3.9 |  |  | 7.8
| Cantoneira para tela | 17 |  |  |  | 0.06 |  |  | 1.02
| Barras montantes | 11 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.88
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 9.73
04.01.811 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | OK
Referência |  | Q
Térreo | W.C Masculino | 1
Superior | W.C Masculino | 1
| Total do serviço | 2
04.01.811 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | OK
Referência |  | Q
Térreo | W.C. Feminino | 2
Térreo | W.C Masculino | 2
Superior | W.C. Feminino | 2
Superior | W.C Masculino | 2
| Total do serviço | 8
04.01.811 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | OK
Referência |  | Q
Térreo | W.C. PCD | 1
Superior | W.C PCD | 1
| Total do serviço | 2
04.01.811 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | OK
Referência |  | Q
Térreo | W.C. Feminino | 1
Térreo | W.C Masculino | 1
Térreo | W.C. PCD | 1
Superior | W.C. Feminino | 1
Superior | W.C Masculino | 1
Superior | W.C. PCD | 1
| Total do serviço | 6
04.01.811 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | [9 empty] | OK
Referência |  | Q
Térreo | W.C. Feminino | 2
Térreo | W.C Masculino | 1
Superior | W.C. Feminino | 2
Superior | W.C Masculino | 1
| Total do serviço | 6
04.01.811 | Vaso sanitário sifonado convencional em louça branca, para PCD, sem furo frontal, inclusive conjunto de fixação, ref. Deca Vogue Plus P51, fornecimento e instalação | [9 empty] | OK
Referência |  | Q
Térreo | W.C. PCD | 1
Superior | W.C. PCD | 1
| Total do serviço | 2
04.01.871.01 | Torneira de parede bica móvel | [9 empty] | OK
Referência |  | Q
| BC4 | 1
| BC6 | 2
| BC7 | 2
| BC10 | 1
| BC12 | 1
| BC15 | 2
| Total do serviço | 9
04.01.871.02 | Torneira de mesa bica móvel | [9 empty] | OK
Referência |  | Q
| BG5 | 1
| BG6 | 1
| BG7 | 1
| BG8 | 1
| BG9 | 1
| Total do serviço | 5
06.10.102 | Escavação mecanizada de valas
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
PE-EL-01 | Trecho entre o poste e a subest | 1 | 2.2 | 0.65 | 0.6 | 0.39 | 0.858 |  |  | 0.858
PE-EL-04 | Trechos novos enterrados | 1 | 122.64 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 44.1504 |  |  | 44.1504
PE-EL-32 | Trechos novos enterrados | 1 | 65.6 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 23.616 |  |  | 23.616
PE-EL-33 | Trechos novos enterrados | 1 | 87.5 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 10.5 |  |  | 10.5
PE-PR-01 | Cabos nus enterrados | 1 | 68.1 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 6.129 |  |  | 6.129
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  |  | 85.25
10.01.000 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | Horas/dia | Dias/mês | Meses | Total Horas
Dias úteis | Permanência durante a noite (12h) | 12 | 21 | 18 | 4536
Fins de semana | Permanência 24h | 24 | 9 | 18 | 3888
8424
10.03.000 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Área de cada trecho de instalação de brise | 1 | 7.5 |  | 7.9 | 59.25 |  |  | 59.25
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 59.25

## Cálculo Rev. Parede
Pav | Ambiente | Altura até o forro* (com folga de 15cm) | Altura até a laje | REVESTIMENTOS DE PAREDE (Comprimento bruto em planta - m) | [5 empty] | DESCONTOS DE ESQUADRIAS PARA CADA TIPO DE REVESTIMENTO (m2) | [5 empty] | REVESTIMENTOS DE PAREDE ATÉ O FORRO (Área líquida - m2) | [5 empty] | REVESTIMENTOS DE PAREDE ATÉ A LAJE (Área líquida - m2)
|  |  |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
T | Lab de Microssonda e Microcopia | 3.17 | 3.88 | 85.42 | 17.2 |  |  |  |  | 51.105 | [5 empty] | 219.6764 | 54.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3246 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
T | Sala de Descrição de Testemunhos | 3.17 | 3.88 | 31.9 | [5 empty] | 19.8975 | [5 empty] | 81.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Rack | 3.17 | 3.88 | 5.11 | [5 empty] | 1.89 | [5 empty] | 14.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Sala de Amostras de Testemunhos | 3.17 | 3.88 | 24.15 | [5 empty] | 11.908 | [5 empty] | 64.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Lab de Laminação | 3.17 | 3.88 | 43.4 |  |  |  | 31.08 |  | 35.67 |  |  |  | 3.78 |  | 101.908 | 0 | 0 | 0 | 94.7436 | 0 | 132.722 | 0 | 0 | 0 | 116.8104 | 0
T | Sanitários | 3.17 | 3.88 |  |  |  | 28.75 | [5 empty] | 10.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 81.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.53 | 0 | 0
T | Sanitário PCD | 3.17 | 3.88 |  |  |  | 7.67 | [5 empty] | 1.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0796 | 0 | 0
T | Depósito | 3.17 | 3.88 | 13.75 | [5 empty] | 7.578 | [5 empty] | 36.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Sala de professor - 9,97m2 | 3.17 | 3.88 | 8.95 | 4.2 |  |  |  |  | 5.925 | 1.89 |  |  |  |  | 22.4465 | 11.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.801 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
T | Sala de professor - 14,64m2 | 3.17 | 3.88 | 6.7 | 10.3 |  |  |  |  | 7.89 | 1.89 |  |  |  |  | 13.349 | 30.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.106 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
T | Oficina de pequenos reparos | 3.17 | 3.88 | 10.85 | 6.1 |  |  |  |  | 7.8275 | [5 empty] | 26.567 | 19.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2705 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
T | Lab de isótopos estáveis | 3.17 | 3.88 | 41.3 | [5 empty] | 32.485 | [5 empty] | 98.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Lab de Petrografia | 3.17 | 3.88 | 18.02 | [5 empty] | 9.3275 | [5 empty] | 47.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Hall de entrada | 7.39 | 7.925 | 14.39 | [5 empty] | 1.68 | [5 empty] | 104.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Circulação e escada | 3.17 | 3.88 | 83.41 | [5 empty] | 33.39 | [5 empty] | 231.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Área técnica SW | 3.17 | 3.88 |  |  | 39.15 | [5 empty] | 85.8355 |  |  |  | 0 | 0 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0665 | 0 | 0 | 0
T | Área técnica NE | 3.17 | 3.88 |  |  | 31.65 | [5 empty] | 70.468 |  |  |  | 0 | 0 | 29.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.334 | 0 | 0 | 0
T | Fachada NW | 3.17 | 3.88 |  |  | 19 | [5 empty] | 3.36 |  |  |  | 0 | 0 | 56.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.36 | 0 | 0 | 0
T | Fachada SE | 3.17 | 3.88 |  |  | 19 | [5 empty] | 3.36 |  |  |  | 0 | 0 | 56.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.36 | 0 | 0 | 0
T | Área do prédio existente | 2.65 | 3.45 | 20.28 | [5 empty] | 4.074 | [5 empty] | 49.668 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.892 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Sala de Pesq. Vis. (RedeBR) e Pós-Graduandos | 2.97 | 3.82 | 31.62 | [5 empty] | 19.9425 | [5 empty] | 73.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lab. de Difração de Raios-X | 2.97 | 3.82 | 50.4 | [5 empty] | 28.8825 | [5 empty] | 120.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Laboratório Ar ¦ Ar | 2.97 | 3.82 | 33.55 | 2.9 |  |  |  |  | 17.6325 | [5 empty] | 82.011 | 8.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5285 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sala conjunta de prep. de amostras | 2.97 | 3.82 | 26.65 | [5 empty] | 14.2725 | [5 empty] | 64.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lab. de Fluorescência | 2.97 | 3.82 | 20.7 | 6.1 |  |  |  |  | 13.14 | [5 empty] | 48.339 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.934 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lab. de Geoquímmica de Rocha | 2.97 | 3.82 | 21 | 6.1 |  |  |  |  | 13.1963 | [5 empty] | 49.1738 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0237 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cooler | 2.97 | 3.82 | 9.4 | [5 empty] | 8.6475 | [5 empty] | 19.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sanitários | 2.97 | 3.82 |  |  |  | 29 | [5 empty] | 12.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 73.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.54 | 0 | 0
1 | Sanitário PCD | 2.97 | 3.82 |  |  |  | 8.2 | [5 empty] | 1.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.644 | 0 | 0
1 | Sala de Prof 9.97m2 | 2.97 | 3.82 | 9.05 | 4.2 |  |  |  |  | 5.832 | 1.89 |  |  |  |  | 21.0465 | 10.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.739 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Salas de Profs 6 x 14.6m2 | 2.97 | 3.82 | 29.4 | 73.2 |  |  |  |  | 47.34 | [5 empty] | 39.978 | 217.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.968 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sala de Reunião | 2.97 | 3.82 | 15.8 | 6.1 |  |  |  |  | 13.41 | [5 empty] | 33.516 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.946 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Circulação e escada | 3.45 | 3.82 | 95.85 | [5 empty] | 49.95 | [5 empty] | 280.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Área técnica SW | 2.97 | 3.82 |  |  | 39.15 | [5 empty] | 84.1275 |  |  |  | 0 | 0 | 32.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4255 | 0 | 0 | 0
1 | Área técnica NE | 2.97 | 3.82 |  |  | 31.65 | [5 empty] | 69.912 |  |  |  | 0 | 0 | 24.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.991 | 0 | 0 | 0
1 | Fachada NW | 2.97 | 3.82 |  |  | 19 | [5 empty] | 5.76 |  |  |  | 0 | 0 | 50.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.82 | 0 | 0 | 0
1 | Fachada SE | 2.97 | 3.82 |  |  | 19 | [5 empty] | 5.76 |  |  |  | 0 | 0 | 50.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.82 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1945.4394 | 406.998 | 339.449 | 200.3154 | 94.7436 | 0 | 2480.0627 | 0 | 509.177 | 257.7936 | 116.8104 | 0

## Paredes
|  |  |  | TÉRREO | [7 empty] | SUPERIOR
|  |  |  | Paredes de 15cm | Drywall | Paredes de 20cm | [5 empty] | Paredes de 15cm | Drywall | Paredes de 20cm
Comprimento total medido em planta |  |  |  | 231.18 | 18.84 | 51.88 | Comprimento total medido em planta |  |  |  |  | 205.03 | 48.3 | 50.45
Área total bruta, considerando h até a laje |  |  |  | 896.9784 | 73.0992 | 201.2944 | Área total bruta, considerando h até a laje |  |  |  |  | 783.2146 | 184.506 | 192.719
Desconto de área de esquadrias | Quant 15cm | Drywall | Área | 208.034 | 1.89 | 1.68 | Desconto de área de esquadrias | Quant 15cm | Quant 20cm | Drywall | Área | 115.062 | 1.89 | 11.52
EA1 | 1 |  | 84.15 | 84.15 | 0 |  | EA1 |  |  |  | 84.15 | 0 | 0 | 0
EA2 |  |  |  | 0 | 0 |  | EA2 | 1 |  |  | 84.15
EA4a | 1 |  | 56.25 | 56.25 | 0 |  | EA4a |  |  |  | 56.25 | 0 | 0 | 0
EA4b | 1 |  | 5.688 | 5.688 | 0 |  | EA4b |  |  |  | 5.688 | 0 | 0 | 0
EA4c | 1 |  | 3.24 | 3.24 | 0 |  | EA4c |  |  |  | 3.24 | 0 | 0 | 0
EA4d | 1 |  | 3.42 | 3.42 | 0 |  | EA4d
EA6a |  |  |  | 0 | 0 |  | EA6a | 1 |  |  | 53.448 | 53.448
EA6b |  |  |  | 0 | 0 |  | EA6b | 1 |  |  | 7.584 | 7.584
EA6c |  |  |  | 0 | 0 |  | EA6c | 1 |  |  | 4.32 | 4.32
EA6d |  |  |  | 0 | 0 |  | EA6d | 1 |  |  | 4.56 | 4.56
EA7 |  |  |  | 0 | 0 |  | EA7 |  | 2 |  | 5.76 | 0 | 0 | 11.52
PA1 | 2 |  | 1.708 | 3.416 | 0 |  | PA1 |  |  |  | 1.708 | 0 | 0 | 0
PA2 |  |  | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | PA2 |  |  |  | 1.68 | 0 | 0 | 0
PA2b | 2 |  | 1.68 | 3.36 | 0 |  | PA2b | 2 |  |  | 1.68 | 3.36 | 0 | 0
PA3 | 3 |  | 1.89 | 5.67 | 0 |  | PA3 |  |  |  | 1.89 | 0 | 0 | 0
PA4 |  |  | 3.36 | 0 | 0 |  | PA4 |  |  |  | 3.36 | 0 | 0 | 0
PA5 | 2 |  | 3.36 | 6.72 | 0 |  | PA5 |  |  |  | 3.36 | 0 | 0 | 0
PM1 | 4 |  | 3.36 | 13.44 | 0 |  | PM1 | 6 |  |  | 3.36 | 20.16 | 0 | 0
PM2 |  |  | 1.68 | 0 | 0 |  | PM2 | 4 |  |  | 1.68 | 6.72 | 0 | 0
PM3 | 10 | 1 | 1.89 | 18.9 | 1.89 |  | PM3 | 7 |  | 1 | 1.89 | 13.23 | 1.89 | 0
PM4 | 1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 |  | PM4 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0
PM5 | 1 |  | 1.68 | 1.68 | 0 |  | PM5 | 1 |  |  | 1.68 | 1.68 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
Comprimento de paredes que acabam em vigas |  |  |  | 76.42 |  | 16.65 | Comprimento de paredes que acabam em vigas |  |  |  |  | 40.22 | 6.1 | 45.3
Desconto de área de paredes que acabam em vigas |  |  |  | 49.673 |  | 10.8225 | Desconto de área de paredes que acabam em vigas |  |  |  |  | 20.11 | 3.05 | 22.65
TOTAL |  |  |  | 639.2714 | 71.2092 | 188.7919 | TOTAL |  |  |  |  | 648.0426 | 179.566 | 158.549
Comprimento de cinta de amarração | Desc. Paredes que acabam em vigas e esquadrias da fachada |  |  | 88 |  | 35.23 | Comprimento de cinta de amarração | Desc. Paredes que acabam em vigas e esquadrias da fachada |  |  |  | 98.28 |  | 3.6

## Det. Rev. Parede
REV 1 | Alvenaria pintada | 30mm |  |  | 87265 | Cerâmica altura inteira | 94.7436
| Revestimento | Espessura | Altura | Área | 87267 | Cerâmica meia altura | memorial
87879 | Chapisco paredes internas | 5mm | Até a laje | 2480.0627 | 87905 | Chapisco paredes fachada com vãos | 509.177
89173 | Massa única paredes internas | 20mm | Até a laje | 2480.0627 | 87879 | Chapisco paredes internas | 2953.3547
88497 | Massa corrida 2 demãos | 5mm | Até o forro | 1945.4394 | 87531 | Emboço p/cerâmica | 116.8104
88485 | Selador acrílico 1 demão | 0mm | Até o forro | 1945.4394 | 88495 | Massa corrida 1 demão | 406.998
88489 | Pintura acrílica 2 demãos | 0mm | Até o forro | 1945.4394 | 88497 | Massa corrida 2 demãos | 2044.1274
[5 empty] | 87775 | Massa única fachada com vãos | 509.177
REV 2 | Drywall pintado |  |  |  | 89173 | Massa única paredes internas | 2578.7507
| Revestimento | Espessura | Altura | Área | 88489 | Pintura acrílica 2 demãos | 2451.1255
88495 | Massa corrida 1 demão | 2,5mm | Até o forro | 406.998 | CM | Pintura acrílica 3 demãos | 509.177
88485 | Selador acrílico 1 demão | 0mm | Até o forro | 406.998 | 88485 | Selador acrílico 1 demão | 2960.3025
88489 | Pintura acrílica 2 demãos | 0mm | Até o forro | 406.998
REV 5 | Parede pintada sem massa | 30mm
| Revestimento | Espessura | Altura | Área
87905 | Chapisco paredes fachada com vãos | 5mm | Até a laje | 509.177
87775 | Massa única fachada com vãos | 25mm | Até a laje | 509.177
88485 | Selador acrílico 1 demão | 0mm | Até a laje | 509.177
CM | Pintura acrílica 3 demãos | 0mm | Até a laje | 509.177
REV 6 | Revestimento cerâmico meia-altura | 30mm
| Revestimento | Espessura | Altura | Área
87879 | Chapisco paredes internas | 5mm | Até a laje | 257.7936
87531 | Emboço p/cerâmica | 20mm | Cálculo diferenciado
87267 | Cerâmica meia altura | 5mm | Cálculo diferenciado
REV 7 | Revestimento cerâmico altura inteira | 30mm
| Revestimento | Espessura | Altura | Área
87879 | Chapisco paredes internas | 5mm | Até a laje | 116.8104
87531 | Emboço p/cerâmica | 20mm | Até a laje | 116.8104
87265 | Cerâmica altura inteira | 5mm | Até o forro | 94.7436
EXTRA | Revestimento da base das bancadas | 30mm
| Revestimento | Espessura | Altura | Área
87879 | Chapisco paredes internas | 5mm | Até a laje | 98.688
89173 | Massa única paredes internas | 20mm | Até a laje | 98.688
88497 | Massa corrida 2 demãos | 5mm | Até o forro | 98.688
88485 | Selador acrílico 1 demão | 0mm | Até o forro | 98.688
88489 | Pintura acrílica 2 demãos | 0mm | Até o forro | 98.688

## Det. Rev. Pisos
REV I | Manta vinílica 6008 Térreo | 200+22 | 308.5 | Acabamento cimentado | 241.26
| Revestimento | Espessura | Área | Argamassa polimérica | 40.15
| Lastro brita | 100 | 308.5 | Contrapiso com aditivo | 40.15
| Lona plástica | 0 | 308.5 | Granito | 40.15
| Piso de concreto armado | 100 | 308.5 | Lastro brita | 625.73
| Contrapiso comum | 20 | 308.5 | Lona plástica | 625.73
| Manta vinílica I | 2 | 308.5 | Manta vinílica I | 818.95
|  |  |  | Manta vinílica II | 297.2
REV II | Manta vinílica 6029 Térreo | 200+22 | 297.2 | Piso de concreto | 149.96
| Revestimento | Espessura | Área | Piso de concreto armado | 625.73
| Lastro brita | 100 | 297.2 | Compactação | 625.73
| Lona plástica | 0 | 297.2 | Contrapiso comum | 1116.15
| Piso de concreto armado | 100 | 297.2
| Contrapiso comum | 20 | 297.2
| Manta vinílica II | 2 | 297.2
REV III | Granito placas térreo | 200 + 60 | 20.03
| Revestimento | Espessura | Área
| Lastro brita | 100 | 20.03
| Lona plástica | 0 | 20.03
| Piso de concreto armado | 100 | 20.03
| Contrapiso com aditivo | 20 | 20.03
| Argamassa polimérica | 20 | 20.03
| Granito | 20 | 20.03
REV V | Piso cimentado térreo |  | *
| Revestimento | Espessura | Área
| Piso de concreto | 70 | 149.96
| Acabamento cimentado | 30 | 241.26
REV I | Manta vinílica 6008 Superior | 22 | 510.45
| Revestimento | Espessura | Área
| Contrapiso comum | 20 | 510.45
| Manta vinílica I | 2 | 510.45
REV II | Manta vinílica 6029 Superior | 200+22 | 0
| Revestimento | Espessura | Área
| Contrapiso comum | 20 | 0
| Manta vinílica II | 2 | 0
REV III | Granito placas Superior | 200 + 60 | 20.12
| Revestimento | Espessura | Área
| Contrapiso com aditivo | 20 | 20.12
| Argamassa polimérica | 20 | 20.12
| Granito | 20 | 20.12

## Bancadas Granito
Nome | Área de granito | Comp. Rodabanca | Comp. Saia | Mão Francesa | Granito | Rejunte | Mão Francesa | Massa | Parafuso | Marmorista | Servente | Argamassa
BG1 | 1 | 2.31 | 1.72 | 1 | 1.634 | 0.7819 | 1 | 0.5228 | 3 | 2.6961 | 1.5879 | 1.4816 | Quantitativo do caderno de especificações. Comp montada baseada em SINAPI 86889 + adaptações de SINAPI 98685 para rodabancada e saia
BG2 | 1 | 2.31 | 1.72 | 1 | 1.634 | 0.7819 | 1 | 0.5228 | 3 | 2.6961 | 1.5879 | 1.4816
BG3 | 0.1683 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 | 0.0035511 | 0 | 0.087987 | 0 | 0.25095 | 0.16551 | 0
BG4 | 0.1683 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 | 0.0035511 | 0 | 0.087987 | 0 | 0.25095 | 0.16551 | 0 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
BG5 | 1.44 | 2.6 | 2.56 | 1 | 2.216 | 0.96158 | 1 | 0.75283 | 3 | 3.69 | 2.1901 | 2.2052 | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,5228000
BG6 | 1.664 | 2.88 | 2.88 | 2 | 2.528 | 1.0719 | 2 | 0.86994 | 6 | 4.2034 | 2.5004 | 2.4808 | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6,0000000
BG7 | 2.56 | 4 | 4 | 3 | 3.76 | 1.494 | 3 | 1.3384 | 9 | 6.2092 | 3.7175 | 3.4456 | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,0050000
BG8 | 1.8957 | 3.995 | 2.395 | 2 | 2.9342 | 1.2862 | 2 | 0.99107 | 6 | 4.7373 | 2.8227 | 2.0631 | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0,0211000
BG9 | 1.916 | 3.995 | 2.395 | 2 | 2.9545 | 1.2866 | 2 | 1.0017 | 6 | 4.7676 | 2.8427 | 2.0631 | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2,0000000
[13 empty] | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4944000
[13 empty] | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9834000
[13 empty] | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | M
[13 empty] | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 1,0400000
[13 empty] | 34356 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | KG | 0,1200000
[13 empty] | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 0,8614000
[13 empty] | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2990000
[13 empty] | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1500000